INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: /22/ 846 00 11	Fax: /22/ 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 57/DU/Z/12

## Warszawa, grudzień 2012r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 57/DU/Z/12.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na potrzeby realizacji projektu „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej
i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych,  w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, do 2 serwerowni, oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni,  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1.

Uwaga

W czasie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą równolegle wykonywanego projektu części informatycznej dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa.

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu, do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia (w obecności przedstawiciela Zamawiającego) w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem.

Projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). Projekty wykonawcze zostaną wykonane w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy 
i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej, a specyfikacje techniczne wykonania
 i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Przedmiar robót dla wykonawców zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w formie papierowej w ilości 1 egzemplarza i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej.

Szczegółowy kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz.U.04.130.1389).w formie papierowej w ilości 1 egzemplarzy i 1 egz. w wersji elektronicznej.

Przez wersje elektroniczną należy rozumieć;

– rysunki jako pliki w formacie *. dwg (do wersji AutoCad 2002), oraz * pdf

– teksty jako pliki w formacie *. doc. (Word 97), oraz * pdf

– kosztorysy jako pliki programu Norma 3, oraz w formacie * ath

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz
 z uprzednią inwentaryzacją stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności :

- Ustawą z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

- Ustawą z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury 
z 2.09.2004r.

- Ustawą z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 3.04.2001 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

- Rozporządzeniem MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).

Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania,
 tj. między innymi:

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- ISO/IEC 14763-2 AMD2:2011/1941 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych (Systemy AIM)

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego;

- EN 50288-4-1  Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych (do 600MHz);

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2  - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla.

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Instalacja okablowania musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w tym dokumencie. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010.

Firma projektowa opracuje projekt i przedmiary, w sposób umożliwiający jego realizację przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia ewentualnych dodatkowych uwarunkowań. Prace projektowe należy wykonać 
w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania, a Wykonawca złoży oświadczenie 
o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie.

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń 
i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znaku towaru, patentu lub pochodzenia z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu należy dopisać "lub równoważne”.

Do opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże niezbędne dane będące w jego posiadaniu.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 71220000-6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin realizacji zamówienia

60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli złoży oświadczenie, zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne 
z przedmiotem zamówienia i wykaże , iż w okresie trzech ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 2 dokumentacje projektowe o zakresach zbliżonych do przedstawionych w programie funkcjonalno – użytkowym, z których przynajmniej jedna została zrealizowana w postaci budowli, wraz z załączeniem referencji, że prace te wykonane zostały należycie;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, elektrycznej, instalacyjnej, oraz zaświadczenie, że wyżej wymienione osoby są członkami Izby Samorządu Inżynierów Budownictwa i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest udokumentować znajomość języka polskiego przez osoby obcojęzyczne uczestniczące w wykonywaniu zamówienia poprzez przedstawienie świadectwa urzędowego poświadczającego znajomość języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

Uwaga w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów – Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli złoży oświadczenie zgodne 
z treścią  art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w art. 22 ust. 1 muszą spełniać łącznie.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4);

- kopię aktualnego odpisu z KRS,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Małgorzata Rzeszótko, e-mail: malgorzata.rzeszótko@ilot.edu.pl;

Leszek Rams, e-mail: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu (22) 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem, lub za pomocą
 e-mail na adres, z którego zostało wysłane zapytanie oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie  wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania 
na stronie internetowej http://www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, 
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38  (parter), za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie SIWZ na adres: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Termin związania ofertą 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie 
z wpisem do KRS, ewidencji działalności gospodarczej lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie.

Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta  wewnętrzna   musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być oznaczona tylko numerem postępowania przetargowego tj. 57/DU/Z/12.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2);

- pisemne  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,  zgodne 
z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3),

- kopię  aktualnego  odpisu  z KRS, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4);

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
 z oryginałem);

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych o zakresach zbliżonych do przedstawionych w programie funkcjonalno – użytkowym, z których przynajmniej jednej która  została zrealizowana w postaci budowli. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym zał. nr 5;

- dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane/wykonywane 
z należytą starannością np. listy referencyjne;

- oświadczenie potwierdzające dokonanie wizji lokalnej (zał. nr 6);

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony 
nr 57/DU/Z/12) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, 
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38  (parter) do dnia 19.12.2012r. do godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, 
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej R (Sala Rycerska), w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał. nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 7.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), dział VI.

Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

na wykonanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja projektowa na wykonanie nowej instalacji elektrycznej i strukturalnej w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowi wraz z stosownymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami itp.

Przedmiotowe zadania inwestycyjne obejmuje realizację na terenie Instytutu Lotnictwa

1.2. Rozdzielnia główna 15 kV Instytutu Lotnictwa

Zaprojektować wyłącznik mało olejowy i odłączniki w polu zasilającym budynek T4. Zaprojektować wyłącznik mało olejowy i odłączniki w polu zasilającym budynek Ls.

Urządzenia są wyeksploatowane, nie zapewniają ciągłości zasilania

Rozdzielnia główna niskiego napięcia w budynku R

Obecnie budynek T3 zasilany jest 10 kablami z rozdzielni głównej z budynku R. Są to kable olejowe trzy żyłowe, gdzie funkcję przewodu neutralnego pełnią stalowe oploty kabli. Żaden z kabli nie spełnia wymagań aktualnych norm.

Należy zaprojektować nowe zasilanie do budynku T3 wraz z  wyposażeniem pola zasilającego.

Nową linią kablową należy zasilić nową rozdzielnię, którą należy zainstalować na parterze budynku T3. Z tej rozdzielni zasilić istniejące rozdzielnie w budynku.

1.3. Instalacje elektryczne w 20 budynkach

- projekty wykonawcze rozdzielni głównej i rozdzielni oddziałowych,

- projekty instalacji elektroenergetycznych obejmujące: instalacje siły,

- instalacje oświetlenia ogólnego,

- instalacje oświetlenia bezpieczeństwa,

- instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i oświetlenia miejscowego,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego,

- projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych

- instalacji sygnalizacji pożaru – o ile jest wymagana,

Instalacje oświetleniowa

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć w oparciu o normę PN-EN 12464-1: Światło i oświetlenie.

Oświetlenie miejsc pracy w pomieszczeniu biurowym 500 lx.

W pomieszczeniu biurowym oświetlenie należy zrealizować w oparciu o oprawy świetlówkowe z rastrem pełna parabola.

Należy przewidzieć oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi.

Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować zestawy gniazd oraz gniazdo gospodarcze przy drzwiach. Zestaw gniazd: dwa gniazda 10A, 230V do zasilania komputerów na wydzielonym obwodzie, gniazdo 10A, 230V podwójne ogólnego przeznaczenia oraz dwa gniazda RJ45 kategorii 6A.

Instalację strukturalną należy wykonać kablem S/FTP (PiMF) kategorii 6A
 i zakończyć w szafce krosowej typu 9U. Sieć musi spełniać założenia klasy EA. Szafkę wyposażyć w patchpanel i listwę zasilającą z gniazdami oraz szynę wyrównania potencjałów.

Instalacja strukturalna i telefoniczna

Instalację strukturalną należy wykonać przewodem S/FTP (PiMF)  kat. 6A,  zainstalować po dwa gniazda typu RJ 45 (jedno do komputera, drugie do telefonu).

1.4. Projekt dwóch serwerowni

Koncepcja oraz projekt budowlany do wskazanych pomieszczeń dla potrzeb serwerowni

UPS

- Urządzenia UPS muszą zapewnić bezprzerwowe zasilanie urządzeń serwerowych w trakcie zaniku napięcia przez czas 10 min.

- Dla odbiorów szaf serwerowych w PDC przewiduje się pracę równoległą (n+1) (1+1) jednostek UPS 80 kVA (1 jednostka zapewniają niezbędną moc, 1 jednostka jest jednostką „rezerwową”).

- Dla odbiorów szaf serwerowych w DRC przewiduje się pracę jednego UPS 80 kVA (1 jednostka zapewniają niezbędną moc, brak jednostki rezerwowej).

- Dla odbiorów klimatyzacyjnych dla serwerowni w PDC jak i w DRCD przewiduje się pracę jednostek UPS 60 kVA (jednostki bez redundancji).

- UPSy powinny być wykonane w technologii IGBT. Rozwiązanie to zapewnia wykorzystywanie jednostek o wysokiej sprawności oraz charakteryzujących się doskonałą współpracą z generatorami prądotwórczymi (brak konieczności przewymiarowania generatorów ze względu na jednostki UPS).

- Każdy z UPS musi być zasilany z kompletu akumulatorów o żywotności co najmniej 10 lat wykonanych w technologii VRLA – nie dopuszcza się stosowania akumulatorów kwasowych. Baterie muszą mieć zapewnione ładowanie z prostownika uwzględniający kompensację temperaturową. Wszystkie baterie powinny znajdować w miarę jednolitym środowisku o tej samej temperaturze.

- UPS-y mają odpowiadać standardom VFI – S – S – wykonane w technologii true on-line z podwójną konwersją energii.

- UPS-y muszą być wyposażone w by-pass wewnętrzny i serwisowy zewnętrzny zapewniający ich bezprzerwowe odłączenie od układu zasilania.

Oświetlenie

- Oprawy oświetleniowe w wykonaniu IP65 (serwerownia i pomieszczenia techniczne) i IP40 (pozostałe pomieszczenia) w oparciu o nowoczesne energooszczędne świetlówki T5 oraz stateczniki elektroniczne EVG.

- W celu zapewnienia oświetlenia awaryjnego zakłada się wyposażenie wybranych opraw w inwerter z czasem podtrzymania t=1h.

- Jako oświetlenie ewakuacyjne proponuje się wydzielone oprawy, które należy zlokalizować na głównych ciągach ewakuacyjnych oraz nad drzwiami.

- Na zewnątrz budynków nad drzwiami wyjściowymi należy zamontować oprawy z modułem awaryjnym podgrzewanym.

- Całość instalacji oświetlenia awaryjnego spięta w system centralnego monitorowania i testowania Hybryd H300 LED.

- Centrala umieszczona w wyznaczonych pomieszczeniach np. na portierniach, zasilona sprzed wyłącznika pożarowego.

Monitoring obciążenia systemu zasilania

- W tablicach elektrycznych proponuje się zastosowanie analizatorów sieci energetycznej, które zapewniają ciągłą rejestrację, nadzór, archiwizację
 i szczegółową analizę parametrów sieci.

- Niezależnie od ww. projektowanych analizatorów każda jednostka UPS posiada wbudowane analizatory i elementy diagnostyczne parametrów pracy systemu. Informację z wymienionych układów będą wysyłane do systemu zarządzania budynkiem (BMS)

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

- Należy jako instalację uziemiającą należy wykorzystać istniejący uziom.

- Może pojawić się konieczność doprojektowania uziomu pionowego prętowego pogrążanego w ziemi w celu poprawienia jakości uziemienia.

- Do instalacji uziemiającej podłączony zostanie układ połączeń wyrównawczych w całym budynku.

- Do połączeń wyrównawczych przyłączone zostaną:

  - obudowy szaf RACK

  - ramy wsporcze i obudowy rozdzielnic, szafy wentylacji i szafy sterownicze

  - metalowe obudowy urządzeń wentylacji i klimatyzacji

  - części przewodzące przewodów wentylacji

  - metalowe przewody wodne

  - instalacje sieci hydraulicznej gaszenia gazem

  - korytka i drabinki kabli elektrycznych i słaboprądowych

  - przewodzące części konstrukcji wsporczych urządzeń

Instalacja odgromowa

    - Instalacja budynku B wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn średnica ø6mm, mniejsza niż minimalna średnica wymagana dla drutu stalowego ocynkowanego – 8mm wg PN-86/E-05003/1

    - Instalacja odgromowa budynku R wykonana jest linką stalową ocynkowaną.

    - Instalacja odgromowa obu budynków wykonana jest jako niska, na dachu płaskim z zewnętrznymi przewodami odprowadzającymi w systemie naciągowym i z uziomem sztucznym – otok.

    - Zwody zostaną wykonane jako poziome niskie, a także pionowe – maszty odgromowe dla ochrony istniejących i projektowanych urządzeń elektrycznych na dachach.

    - Opierając się na aktualnych pomiarach rezystancji uziemienia należy zapewnić rezystancję uziemienia budynków R i B na poziomie oporności uziemienia stacji transformatorowej budynku R – 1 Ω, poprzez zastosowanie siatki uziemiającej wykonanej bednarką 30x4.

    - Do uziomu w gruncie należy podłączyć pancerze kabli zasilających, główną szynę uziemiającą budynków i instalację odgromową.

Ochrona przeciwprzepięciowa

- stopień 1 - na poziomie rozdzielnic głównych i rozdzielni klimatyzacyjnych ochronniki typu 1+2  20kA Ups  <1,5 kV

- stopień 2  - na poziomie rozdzielnic i tablic oddziałowych ochronniki typu
 2 15kA Ups<1,5 kV

- stopień 3 na poziomie urządzeń komputerowych odbiorczych

Ochrona przeciwporażeniowa w budynkach

- Jako system ochrony od porażeń przyjęto samoczynne wyłączenie napięcia 
w układzie TN-S.

- maksymalny czas wyłączenia napięcia w przypadku uszkodzenia izolacji, wynosi: 5 sekund dla obwodów rozdzielczych oraz 0,4 sekundy dla obwodów odbiorczych

- samoczynne wyłączenie napięcia jest realizowane poprzez zastosowanie wyłączników kompaktowych, rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników instalacyjnych i wyłączników różnicowoprądowych o prądzie wyzwalającym 0.03A

- trzeba zastosować przewody o odporności izolacji 750V oraz kable 
o odporności izolacji 1000V

Zagadnienia P/POŻ i BHP

- wyłączanie zasilania w rozdzielnicach głównych

- przewiduje się wydzielone wyłączniki p/poż dla systemu UPS oraz dla generatorów prądotwórczych

- przy przejściach przez ściany, stanowiące granice stref pożarowych, przejście kabli należy uszczelnić zaprawą ognioodporną o odporności co najmniej takiej, jaką posiada przegroda

- Barierę ognioodporną wykonać po instalacji wszystkich kabli

- uszczelnienie należy wykonać z zastosowaniem materiału ogniochronnego, posiadającego atest ITB oraz PZH

- Przejścia należy oznakować odpowiednią tabliczką z datą wykonania i nazwą firmy wykonującej

System klimatyzacji precyzyjnej

- System klimatyzacji podstawowej stanowią szafy klimatyzacji precyzyjnej

- należy zastosować szafy zlokalizowane w rzędzie szaf serwerowych 
z bezpośrednim odparowaniem (szafa + skraplacze freonowe chłodzone powietrzem ustawione z boku budynku na poziomie 0)

- dla serwerowni (docelowo) należy zaprojektować układ n+1 szaf klimatyzacyjnych:

  - układ automatycznej regulacji temperatury i wilgotności

  - wizualizacja danych – panele nastawczo odczytowe dla grupy urządzeń

  - możliwość współpracy z BMS

  - czujnik wycieku wody pod podłogą

  - czujnik przepływu zapchanego filtru

  - układ nawiewny – nawiew pod podłogę, powrót górą (wentylator nawiewny z płynną regulacją wydajności powietrza)

  - układ freonowy (R410A) - min. 2 sprężarki na szafę; (jako opcja sprężarki z płynną regulacją obrotów)

  - nawilżacz parowy

  - układ reheat (dla realizacji opcji osuszania, bez nagrzewnicy elektrycznej)

  - możliwość współpracy z Centralką Sygnalizacji Pożaru (realizowanie odpowiedniego scenariusza gaszenia gazem)

  - szafa wyposażona we własną podstawę bazową

- Szafy klimatyzacyjne będą zainstalowane bezpośrednio w pomieszczeniu serwerowni

- Szafy klimatyzacyjne będą tłoczyć powietrze przed siebie do zimnego korytarza, stamtąd szafy Rack będą czerpały powietrze klimatyzacyjne 
i chłodziły urządzenia elektroniczne wewnątrz Racka

- Powrót powietrza bezpośrednio z ciepłego korytarza do szafy klimatycznej 
z tyłu

- Dla każdej z szaf klimatyzacyjnych planuje się umieszczenie po 1 skraplaczu freonowym chłodzonym powietrzem

- Sugerowane usytuowanie na zewnątrz budynku, bądź na dachu

- Skraplacze będą posadowione na konstrukcji stalowej

- Skraplacze będą wyposażone w regulatory prędkości obrotowej wentylatora tak, aby dostosować aktualną prędkość obrotową do aktualnych warunków zewnętrznych

Wentylacja

- System wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczenia serwerowni 
i pomieszczeń technicznych z nawiewem mechanicznym

- Układ usuwania produktów spalania dla pomieszczeń gaszonych

- Pomieszczenie serwerowni i pomieszczenia techniczne wentylowane będą tylko minimalną ilością powietrza higienicznego

- Zakłada się 0,5 wymiany na godzinę

- Pomieszczenia wentylowane będą za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej

- W ścianach pomieszczeń umieszczone będą klapy pożarowe odcinające zapewniające wydzielenie pomieszczeń w przypadku pożaru w tych pomieszczeniach lub pomieszczeniach sąsiednich

- Do usuwania produktów spalania zastosowana musi być instalacja wentylacji mechanicznej

- Zakłada się oddzielny układ wentylacyjny dla każdego z gaszonych pomieszczeń

- Jako dopływ świeżego powietrza podczas usuwania produktów spalania wykorzystywana musi być instalacja odciążająca dla danego pomieszczenia

Automatyka dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

- praca wszystkich urządzeni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych musi być monitorowana

- w/w urządzenia będą przystosowane do współpracy z systemem BMS

- szafy klimatyzacyjne i splity będą podłączone do wspólnego systemu nadzoru umożliwiającego zdalne sterowanie i monitoring poszczególnych elementów systemu

Instalacja ogrzewania

- ze względu na charakter pomieszczenia (pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia techniczne) zakłada się, że nie musi być wykorzystywana instalacja ogrzewania

- instalacja istniejąca zostanie zdemontowana z w/w obszaru

- parametry  temperaturowe w obszarze podlegającym adaptacji utrzymywana musi być z pomocą centrali wentylacyjnej oraz systemu klimatyzacji

System sygnalizacji pożaru i gaszenia gazem

- adaptowany obszar chroniony musi być przez automatyczny system sygnalizacji pożaru

- obszary serwerowni i pom. ruchu elektrycznego będą wydzielone w klasie odporności ogniowej

- specyfika bezobsługowego funkcjonowania serwerowni i wysoka wartość informatyczna instalacji stanowią uzasadnienie dla podwyższonych rygorów zabezpieczenia ppoż, w postaci wydzielenia ppoż obszarów

- obszar serwerowni oraz pomieszczeń ruchu elektrycznego wyposażone będą w instalacje automatycznego gaszenia gazem sprzężonych z instalacją sygnalizacji pożaru dla tego obszaru

- zapewnienie natychmiastowego gaszenia wykrytego pożaru

- zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach chronionych

- niskie koszty ponownego napełnienia zbiorników środkiem gaśniczym

- instalacja gaśnicza zaprojektowana i wykonana musi być w oparciu 
o wymagania zawarte w Normie Międzynarodowej ISO 14520-1:2006 Gaseous Fire Extinguishing System – Physical properties and system design, Part 1 General Requirements

- ściany obszarów chronionych instalacją gaśniczą, gazową, działającą przez całkowite wypełnienie pomieszczenia powinny szczelnie wydzielać przestrzeń strefy gaszenia

- ściany powinny wydzielać pomieszczenie pod podłogą techniczną, oraz 
w przestrzeni głównej

- w celu zabezpieczenia pomieszczenia przed wzrostem nad - lub podciśnienia w pomieszczeniu chronionym, w czasie wyładowania środka gaśniczego należy wykonać wentylację odciążającą

- wartość skutecznej powierzchni otworów odciążających zostanie podana na etapie projektu wykonawczego

- przepustnice w otworach odciążających powinny być sterowane na napięcie 24V i charakteryzować się krótkimi czasami otwarcia (max. 5s) i zamknięcia (max. 15s)

- w pomieszczeniach gaszonym należy przewidzieć wentylację przewietrzania po pożarze, która powinna być uruchamiana ręcznie nie wcześniej niż 15 min. po wyzwolenia środka

- w zakresie adaptacji musi być wykonana niezależny system służący do wykrywania pożaru i sterownia systemem gaszenia w wybranych pomieszczeniach

- w zakresie adaptacji musi być wykonana niezależny system służący do wykrywania pożaru i sterownia systemem gaszenia w wybranych pomieszczeniach

- system sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem oparty musi być na certyfikowanych centralach sterujących gaszeniem

  - optyczne czujki dymu

  - moduły wejścia / wyjścia przekaźnikowe służące do sterowania urządzeń wykonawczych

  - dodatkowe autonomiczne certyfikowane zasilacze 24VDC do zasilania siłowników klap ppoż oraz innych urządzeń wykonawczych

  - wskaźniki zadziałania czujek z przestrzeni międzystropowej umieszczone na suficie podwieszanym

System wczesnej detekcji dymu

- zastosowanie systemu wczesnej detekcji w obszarze serwerowni zapewnia pełną aktywną ochronę o podwyższonych parametrach detekcyjnych 
i możliwościach adaptacji się systemu do zmian otoczenia

- każde z wyznaczonych pomieszczeń (pomieszczenia objęte systemem gaszenia) traktowane musi być jako oddzielna strefa i w każdym z nich zainstalowany zostanie system zasysający

- zainstalowane urządzenia będą miały na celu bardzo wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań, takich jak np. wyłączenie klimatyzacji, awaryjne zapisanie danych, itp.

- w powyższym systemie podstawowym elementem są detektory

- zasada pracy detektorów opiera się na ciągłej analizie zasysanego powietrza  poprzez sieć rur ssących o średnicy wewnętrznej 21 mm i zainstalowanych w dozorowanym obszarze. Zasysane powietrze jest filtrowane, a następnie transportowane do komory detekcyjnej, gdzie dokonywana jest analiza obecności cząstek dymu w nim zawartych

- w przypadku przekroczenia ustalonej wartości progowej dymu w powietrzu aktywowane są przekaźniki inicjujące wyzwolenie odpowiedniego alarmu

- sygnał alarmowy przekazywany jest do centrali systemu sygnalizacji pożaru, który podejmuje odpowiednie działania zgodnie z założonym algorytmem

System ochrony

- system wewnętrznej telewizji przemysłowej CCTV

- kontrola ruchu osobowego ACC

- system sygnalizacji włamania i napadu

- systemy ochrony powinny działać w oparciu o jedną platformę sprzętową oraz wykorzystywać jedną wspólną bazę danych

- zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa powinno odbywać się na jednym stanowisku dozoru

- dane ze wszystkich systemów ochrony muszą być gromadzone na jednym serwerze. Ze względów bezpieczeństwa oraz niezawodności działania zalecane jest zastosowanie układu dwóch serwerów redundantnych tak aby 
w przypadku awarii lub konserwacji jednego z serwerów drugi serwer przejął obsługę systemu

- serwery należy umieścić też w dwóch różnych lokalizacjach

- systemem ochrony zostanie objęte podstawowe i zapasowe centrum przetwarzania danych

- centrum dozoru dla w/w obszarów zlokalizowane zostanie w budynku wartowni całego kompleksu

- w budynku tym będą zlokalizowane serwery bazodanowe oraz urządzenia związane z zarządzaniem, konfiguracją i wizualizacją systemów ochrony

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWN)

- urządzenia systemu sygnalizacji włamania i napadu przeznaczone dla potrzeb obiektu typu centrum przetwarzania danych spełniają wymagania określone dla urządzeń certyfikowanych do klasy „S”, zaś w przypadku urządzeń spełniających funkcje uzupełniające dopuszcza się klasę „C” profesjonalną

- w obrębie strefy wewnętrznej zainstalowane będą następujące elementy wykonawcze systemu: czujki dualne o charakterystyce dostosowanej do powierzchni dozorowanej (charakterystyka kurtynowa, szerokokątna), kontaktrony magnetyczne

- dla potrzeb zewnętrznej sygnalizacji miejsca wzbudzenia elementów wykonawczych systemu w obrębie strefy wewnętrznej, zastosowane będą sygnalizatory optyczno– akustyczne umieszczone przed wejściem do obszaru centrum przetwarzania danych

- sterowanie systemem w zakresie przełączania jego poszczególnych sekcji 
w stan uzbrojony lub nieuzbrojony musi być możliwe z poziomu konsoli lokalnych, umieszczonych przed wejściem do centrum przetwarzania danych oraz w obszarze centrum przetwarzania danych. Z konsoli przed wejściem do centrum przetwarzania danych powinna być możliwość rozbrojenia tylko ciągów komunikacyjnych. Z konsoli wewnątrz centrum przetwarzania danych powinna istnieć możliwość obsługi całego centrum przetwarzania danych

- konfiguracja systemu zapewniać musi awaryjne zasilanie na okres 12 godzin 
w stanie dozoru oraz 15 min. w stanie alarmu dla wszystkich elementów systemu

System Kontroli Dostępu (SKD)

- konfiguracja systemu kontroli dostępu gwarantować musi 2 klasę rozpoznania

- wszystkie przejścia w systemie zostaną wykonane minimum jako przejścia spełniające wymagania klasy 2 rozpoznania przy ruchu w każdą stronę

- czynności wejścia do/lub wyjścia z obszaru zabezpieczonego odbywają się 
z wykorzystaniem indywidualnych kart zbliżeniowych i numerów PIN

- przejście do obszaru serwerowni i z wykorzystaniem biometryki – weryfikacja tęczówki oka lub odcisk palca

- awaryjne zasilanie systemu zapewnić  musi być normalną jego pracę przez okres 12 godziny dla kontrolerów oraz dotyczy to również elementów blokujących drzwi

- każde drzwi objęte systemem kontroli dostępu muszą być wyposażone w rygle lub zwory elektromagnetyczne, na drzwiach o odporności pożarowej stosować należy osprzęt wymieniony w aprobacie danych drzwi

- przy każdym przejściu w kierunku ewakuacji zamontowany zostanie przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, użycie przycisku monitorowane musi być przez system SSWN

- połączenie pomiędzy jednostką kontrolującą dane przejście a serwerem bazodanowym realizowane musi być z wykorzystaniem sieci LAN po protokole TCP/IP

System CCTV

- cyfrowy system telewizji dozorowej zapewnić musi być obserwację obrazów
z kamer wewnętrznych typu dzień/noc, w trybach: ciągłym, detekcji ruchu
i alarmowym

- kamery wewnętrzne umieszczone będą w ciągach komunikacyjnych adaptowanego obszaru oraz wewnątrz serwerowni. Kamery rozmieszczone w serwerowni będą obserwować cały obszar serwerowni

- kamery zewnętrzne zapewniają przesyłanie obrazów ze strefy zewnętrznej budynku, Obserwacją zostanie objęte bliskie sąsiedztwo centrum przetwarzania danych, wejście do centrum przetwarzania danych oraz miejsca lokalizacji urządzeń technicznych mających wpływ na działanie centrum przetwarzania danych (skraplacze instalacji klimatyzacyjnej serwerowni)

- zapis obrazów z kamer odbywać się musi w systemie poklatkowym dla stanu normalnego oraz z zapisem w trybie zapisu ciągłego w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego

- system zapewni przynajmniej 30 – dniową rejestrację obrazów

- obraz z kamer do serwera bazodanowego przesyłany musi być 
z wykorzystaniem sieci LAN po protokole TCP/IP

- wszystkie zastosowane kamery muszą być typu dzień/noc z mechanicznym filtrem IR i odpowiednio dobranym obiektywem z korekcją IR

- stanowisko dozoru zlokalizowane musi być w budynku wartowni. Stanowisko należy wykonać jako dwumonitorowe z możliwości wyświetlania obrazów 
w wielopodziale oraz w trybie alarmowym

System BMS

- system do monitorowania infrastruktury technicznej (BMS) musi posiadać możliwość pełnej integracji z wiodącymi na rynku systemami do monitorowania i zarządzania systemami informatycznymi

- interfejs użytkownika musi zbierać informację z systemów technicznych

- system BMS musi być skonfigurowany w sposób pozwalający na wykorzystanie pełnych możliwości monitorowania, wszystkich bez wyjątku funkcjonujących systemów infrastruktury technicznej oraz sterowania systemem wentylacji

- system BMS musi funkcjonować w oparciu o wydzieloną sieć z możliwością łatwej i szybkiej rozbudowy (np. zmiana lokalizacji stacji roboczych w ramach budynku itp.) oraz zapewniać możliwość połączenia z siecią LAN, 
z zachowaniem obowiązujących u Klienta zasad bezpieczeństwa

  - transmisja danych

  - przetwarzanie danych

  - archiwizacja danych

  - archiwizacja danych

  - sygnalizacja i obsługa sytuacji alarmowych

  - algorytmy postępowania kryzysowego

    - wymagana jest integracja następujących systemów:

- system pożarowy

- monitoring energii

- automatyka wentylacji i klimatyzacji

- monitoring parametrów środowiska

  - należy uwzględnić oddzielne stanowisko do zarządzenia i wizualizacji systemów ochrony

Monitoring środowiska i klimatyzatorów

- w pomieszczeniach serwerowni i pom. technicznych (ruchu elektrycznego) zainstalowany musi być pomiar parametrów środowiskowych tj. temperatury 
i wilgotności

- lokalizacja i liczba czujek muszą być związane z przeznaczeniem pomieszczeń

- pomiary zostaną dołączone do sytemu BMS i zobrazowane na monitorze stacji operatora w postaci pomiarów umiejscowionych na planach budynku

- w pomieszczeniach technicznych, w których znajdować się będą urządzenia technologiczne muszą zostać umieszczone po kilka pomiarów T/W w części zasadniczej pomieszczenia

- w miejscach szczególnie narażonych na zalanie należy zastosować czujki zalania lub czujniki wilgoci w postaci rozpiętych taśm

- wykrycie wody musi natychmiast alarmować służby budynkowe

- system klimatyzacji precyzyjnej i komfortu powinien umożliwiać prezentację sygnałów awaryjnych w BMS

Monitoring systemu energetycznego

- monitoring wszystkich torów zasilania

- monitoring rozdzielni elektrycznych

- monitoring urządzeń UPS

- stan pracy wyłączników w rozdzielniach głównych i dystrybucyjnych

- stan pracy SZR (samoczynne załączenie rezerwy –Auto\Ręka)

- pomiar obciążeń na ważniejszych odbiorach

- zbieranie danych z analizatorów sieci

- Prądy

- Napięcia

- moce (P,Q,S)

- Częstotliwość

- THDu, THDi

- Asymetria

  - monitoring UPS-ów

- praca z inwertera

- praca z sieci

- aktywny By-pass

- alarm ogólny

  - monitoringu agregatów prądotwórczych

- start agregatu

- niski poziom oleju

- zimny agregat

- agregat w trybie auto-ręka

- nieudany rozruch

- przeciążenie agregatu

- za wysoka temperatura

- niski poziom paliwa

System ochrony przed rażeniem prądem elektrycznym

- instalacje sieci typu  TN-C i   TN-S jako ochrona podstawowa i dodatkowa 
z zastosowaniem zabezpieczeń zwarciowych klasy charakterystyk C i D dla obwodów serwerowych, natomiast dla obwodów nieserwerowych wyłączników różnicowo-prądowych jako zabezpieczeń upływnościowych dla urządzeń klasy I z prądem różnicowym 30 mA ,charakterystyką A i AC w funkcji urządzenia

- całą instalację elektryczną wykonać należy jako układ instalacji TN-S, natomiast sieć elektryczną  nn  jako układ sieci TN-C

- wymagane dla PE – Ruz < 5 ohm a zalecane < 1 ohma

System ochrony przed przepięciami i pożarem

- ochrona przepięciowa B+C+D w rozdzielniach i tablicy realizowaną przez ochronniki przepięciowe

- w pomieszczeniu serwerowni opcjonalnie projektuje się ochronę przeciwpożarową w postaci aparatury SUG – gaszenie gazem z możliwością ręcznego uruchamiania za pomocą przycisku umieszczonego przed pomieszczeniem

- dla całość budynków, w których będą serwerownie zabuduje się instalacje sygnalizacji pożarowej wraz z połączeniem z portiernią

- integralną częścią wspólną wszystkich instalacji winna być instalacja połączeń wyrównawczych

- instalację miejscowej szyny uziemiającej MSU należy wykonać 
w pomieszczeniu serwerowni promieniowo, łącząc do niej wszelkie elementy metalowe, a w szczególności rury stalowe, konstrukcje, drzwi metalowe, itp.

System ochrony przed obniżeniem napięcia

- instalację zasilania awaryjnego należy wykonać wg koncepcji czyli dwa przyłącza, lecz z jednej stacji od strony ŚN oraz rezerwa od układu AG-TR/ZR

- dla obwodów dedykowanych w serwerowi projektuje się UPS-y VFI, 
z możliwością ciągłego monitoringu poprzez TCP/IP względem serwerów
 i innych urządzeń

System ochrony przed czynnikiem ludzkim

- do pomieszczeń Serwerowni i UPS winny mieć dostęp tylko osoby upoważnione

- ograniczenie dostępu dla osób niepowołanych realizowanie jest za pomocą instalacji kontroli dostępu z czujnikami ruchu oraz monitoringiem TV obszaru korytarza oraz okolic okien znajdujących się w projektowanych pomieszczeniach

- wszystkie rozdzielnice elektryczne należy wyposażyć w zamki patentowe 
z jednoznacznym oznakowaniem adresu

System ochrony przed czynnikami zewnętrznymi

- ,w pomieszczeniach UPS-ów i Serwerowni oraz ew. w pomieszczeniach graniczących z nimi, okna, które nie ulegną zamurowaniu, należy pokryć od strony wewnętrznej folią antysłoneczną zapewniającą ograniczenie działania promieni słonecznych na urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach

- dla instalacji gaszenia gazem, należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność pomieszczenia, dlatego pomieszczenie serwerowni należy uszczelnić, aby możliwe było utrzymanie stężenia gaśniczego przez minimum 10 minut

- wszystkie przejścia instalacyjne przez granicę strefy chronionej uszczelnić
 i zabezpieczyć zgodnie z zasadami ochrony p.poż. w zakresie odporności ogniowej stosownej do stwierdzonej podczas inwentaryzacji do celów projektowych

- drzwi w pomieszczeniach powinny być normalnie zamknięte; należy je wyposażyć w samozamykacz i deblokadę w przypadku pożaru dla ludzi będących wewnątrz tych pomieszczeń

1.5. Instalacja zewnętrzna

- Inwentaryzacja istniejącej sieci zewnętrznej kablowej

- Wykonanie projektu zewnętrznej sieci kablowej połączeń 20 budynków 
z dwiema serwerowniami

II. Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.). Projekty wykonawcze zostaną wykonane w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej, a specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.

Przedmiar robót dla wykonawców zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w formie papierowej w ilości 1 egzemplarza i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej.

Szczegółowy kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz.U.04.130.1389).w formie papierowej w ilości 1 egzemplarzy i 1 egz. w wersji elektronicznej.

Przez wersje elektroniczną należy rozumieć;

– rysunki jako pliki w formacie *. dwg (do wersji AutoCad 2002), oraz * pdf

– teksty jako pliki w formacie *. doc. (Word 97), oraz * pdf

– kosztorysy jako pliki programu Norma 3, oraz w formacie * ath

III. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz 
z uprzednią inwentaryzacją stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, a w szczególności :

- Ustawą z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

- Ustawą z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury 
z 2.09.2004r.

- Ustawą z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

- Rozporządzeniem MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).

Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania, 
tj. między innymi:

- ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

- ISO/IEC 14763-2 AMD2:2011/1941 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych (Systemy AIM)

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe;

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego;

- EN 50288-4-1  Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych (do 600MHz);

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2  - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla.

Uwaga:

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Instalacja okablowania musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w tym dokumencie. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010.

Firma projektowa opracuje projekt i przedmiary, w sposób umożliwiający jego realizację przez Wykonawcę wybranego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia ewentualnych dodatkowych uwarunkowań. Prace projektowe należy wykonać 
w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania, a Wykonawca złoży oświadczenie 
o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie.

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znaku towaru, patentu lub pochodzenia z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych, lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu należy dopisać "lub równoważne”.

Do opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże niezbędne dane będące w jego posiadaniu.

Wykaz 20 budynków, dla których wykonywane będą projekty nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych.

|  | Oznaczenie budynku | Powierzchnia użytkowa | Ilość osób | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1316 | 40 |  |
| 2 | B | 2758,35 | 240 |  |
| 3 | W1 | 968,93 | 60 |  |
| 4 | W2 | 994,99 | 60 |  |
| 5 | R | 572,74 | 10 |  |
| 6 | H | 1751,08 | 60 |  |
| 7 | P | 465 | 5 |  |
| 8 | S8 | 1258 | 50 |  |
| 9 | T3 | 2783 | 40 |  |
| 10 | D2 | 1679,81 | 40 |  |
| 11 | K | 555 | 15 |  |
| 12 | E | 379,3 | 10 |  |
| 13 | T | 851 | 50 |  |
| 14 | N hamownia | 440 | 44 |  |
| 15 | H2a | 317 | 30 |  |
| 16 | H3 | 424,48 | 42 |  |
| 17 | T4 | 639,4 | 0 |  |
| 18 | Ls | 1659,31 | 60 |  |
| 19 | H3 bis | 267,31 | 6 |  |
| 20 | Gn | 347 | 5 |  |
|  |  | 20427,7 | 867 |  |

Schemat zewnętrznej sieci strukturalnej na terenie Instytutu Lotnictwa przedstawia rysunek poniżej.

………………………………

Pieczęć firmy 									 Zał. nr 2

Dotyczy sprawy nr  57 /DU/Z/12

FORMULARZ CENOWY

Na opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych 
w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami 
do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego nr   57/DU/Z/12.

Ja, ..................................., niżej podpisany oferuję opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, zgodnie 
z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

RAZEM:

Cena netto  ...................................... PLN

Podatek VAT .................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

4. Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

Zał. nr 3

…………………

# Pieczęć firmy

Dot. sprawy nr  57/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

-/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/ posiadamy wiedzę i doświadczenie;

-/ dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.........................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 4

Dot. sprawy nr  57/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późń. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

........................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 5

Dot. sprawy nr  57/DU/Z/12

WYKAZ

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych o zakresach zbliżonych do przedstawionych w programie funkcjonalno – użytkowym, z których przynajmniej jedna została zrealizowana w postaci budowli.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia | Wartość PLN zamówienia netto/brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

......................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

……………………………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 6

Dot. sprawy nr 57/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż w dniu .....................  dokonaliśmy wizji lokalnej  w związku
 z prowadzonym  postępowaniem przetargowym o nr 57/DU/Z/12, na opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni  dla informatyzacji Instytutu, na terenie Instytutu Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

# Zał. nr 7

Zamówienie przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu „Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

UMOWA nr projekt/DU/Z/2012

zawarta dnia ..................2012r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Lotnictwa, adres: 
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dra hab. inż. Witolda Wiśniowskiego − Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON ……………. oraz NIP ………., zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

.............................................

wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr  /DU/Z/12 na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.)

§1

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiot umowy – opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa

- Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................na zasadach określonych w §6 umowy.

- Termin wykonania umowy

60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

§2

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze   57 /DU/Z/12, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami do 2 serwerowni oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa zgodnie z ofertą złożoną  dnia: ........................... .

§3

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca:

- zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

- odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

- odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

- zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- zobowiązany jest do uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach roboczych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w uzgadnianych terminach.

- zobowiązany jest do współpracy w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej części informatycznej, wybranym w toku oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Dokumentacja projektowa ma zawierać:

- projekty wykonawcze wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim wykonane 
w formie papierowej w ilości 1 egzemplarzy i 2 egzemplarzy w wersji elektronicznej (na płytach CD/DVD lub pendrive’ach USB).

- specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru całości prac w 1 egzemplarzu 
w formie papierowej i po 2 egzemplarze w wersji elektronicznej.

  - Przez wersje elektroniczną należy rozumieć:

- rysunki jako pliki źródłowe oraz w formacie *pdf i *dwg;

- teksty jako pliki w formacie *doc. (Word 97), oraz *pdf;

- kosztorysy jako pliki *ath oraz *xls.

  - Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

  - Potwierdzeniem zrealizowania każdego z etapów przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, stwierdzający, że czynności przypisane do danego etapu zostały wykonane prawidłowo, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest:

Leszek Rams.

Małgorzata Rzeszótko

Janusz Żuczek

Robert Karbarz

- Osobą\ Osobami odpowiedzialną \odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest \są:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

§5

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ………………... zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę………………………(słownie……………………………………………………………………………..……………………………………) brutto.

- Płatność nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, będzie  protokół odbioru etapu, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców wraz z fakturami 
o których mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie 
z którego wynika, że nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy. Brak oświadczenia będzie skutkował wstrzymaniem płatności faktur.

§6

PRAWA AUTORSKIE

- Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- użytkować opracowanie projektowe na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowanie projektowe lub dowolną jego część, także jego kopie:

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych,

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywać opracowanie projektowe lub jego dowolną część do prezentacji,

- wprowadzać opracowanie projektowe lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych.

- zwielokrotniać opracowanie projektowe lub jego części dowolną techniką.

- Zamawiający nie może zbywać opracowania projektowego ani jego dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

§7

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości etapu umowy dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§8

INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: