Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót budowlanych  polegających na wykonaniu  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

I.	Przedmiot zamówienia.

Zasilanie w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa.

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

Przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

Zakres prac i wymagania funkcjonalno-użytkowe

Zasilanie w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza.

Przewidywana moc szczytowa  w  stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 – 1100 kW.

W celu zabezpieczenia dostawy mocy należy:

- Wykonać adaptację rozdzielni głównej 15 kV w budynku R:

- w polu 17 zdemontować transformator 250 kVA, podstawy bezpiecznikowe
 i  odłącznik;

- wyposażyć pole 17 w wyłącznik typu Evolis 630A, dwa odłączniki szynowe typu OWIII z ryglami elektromagnetycznymi, odłącznik kablowy z uziemnikiem OWII-UG-1, trzy przekładniki prądowe do zabezpieczeń oraz zabezpieczenie cyfrowe SEPAM 1000+T40;

- Ułożyć kabel 15 kV od rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa  pole 7 w budynku R do nowej stacji kontenerowej przy budynku T3. Kabel powinien przenieść moc 1600 kVA (np. 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2). Długość kabla około 140 m. Do stacji kontenerowej oprócz kabla zasilającego  należy doprowadzić z rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa kabel sygnalizacyjny do zabezpieczeń transformatora;

- Przy budynku T3 ustawić kontenerową stację transformatorową , w której należy zainstalować transformator o mocy 1600 kVA, 15/0,4 kV, grupa połączeń Dy5, suchy z miedzianymi uzwojeniami. W stacji transformatorowej powinna być rozdzielnia niskiego napięcia z wyłącznikiem głównym 2500A.

- Pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia w stacji transformatorowej a rozdzielną
 w budynku T3 należy wykonać linię zasilającą: 6 x YKY 4x240 mm2 + 3 x YKY 1x 240 mm2 (długość około 40 m).

Należy zastosować aparaturę łączeniową firmy SCHNEIDER lub inną o analogicznych parametrach technicznych.

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym

obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku 
i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych).

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.