INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NR 18/DU/Z/13

## Warszawa, czerwiec  2013r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 18/DU/Z/13.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest    wykonanie  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania 
i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1.

Zakres prac:

- Przewidywana moc szczytowa  w  stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku 
T3 – 1100 kW.

2. W celu zabezpieczenia dostawy mocy należy wykonać adaptację rozdzielni głównej 15 kV w budynku R, w polu 17 zdemontować transformator 250 kVA, podstawy bezpiecznikowe
 i  odłącznik, wyposażyć pole 17 w wyłącznik typu Evolis 630A, dwa odłączniki szyno typu OWIII z ryglami elektromagnetycznymi, odłącznik kablowy z uziemnikiem OWII-UG-1, trzy przekładniki prądowe do zabezpieczeń oraz zabezpieczenie cyfrowe SEPAM 1000+T40;

3.Ułożyć kabel 15 kV od rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa  pole 7 w budynku R do nowej stacji kontenerowej przy budynku T3. Kabel powinien przenieść moc 1600 kVA (np. 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2). Długość kabla około 140 m. Do stacji kontenerowej oprócz kabla zasilającego  należy doprowadzić z rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa kabel sygnalizacyjny do zabezpieczeń transformatora;

- Przy budynku T3 ustawić kontenerową stację transformatorową, w której należy zainstalować transformator o mocy 1600 kVA, 15/0,4 kV, grupa połączeń Dy5, suchy z miedzianymi uzwojeniami. W stacji transformatorowej powinna być rozdzielnia niskiego napięcia z wyłącznikiem głównym 2500A.

- Pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia w stacji transformatorowej a rozdzielną
 w budynku T3 należy wykonać linię zasilającą: 6 x YKY 4x240 mm2 + 3 x YKY 1x 240 mm2 (długość około 40 m).

- Należy zastosować aparaturę łączeniową firmy SCHNEIDER lub inną o analogicznych parametrach technicznych.

- Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Uwaga:  Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu, do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia (w obecności przedstawiciela Zamawiającego) w celu zapoznania się z  jego  specyfiką i zakresem.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych –  45. 00. 00. 00 – 7,  45.31.10.00 – 0.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje składanie  zamówień uzupełniających zgodnie  z treścią art. 67 ust. 6 ustawy, Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

Termin wykonania zamówienia   −   2 miesiące, od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę,  jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. posiadania wiedzy
 i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia i wykaże, iż w okresie  ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej 2 prace w zakresie budowy i montażu stacji transformatorowych rozdzielczych i budowy lub modernizacji rozdzielni SN oraz załączy dowody  potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22  ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz 24b ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca wraz z ofertą, złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy oraz 24b) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4);

2.kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywani

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

potwierdzające że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Janusz Żuczek, e-mail: janusz.zuczek@ilot.edu.pl;

Leszek Rams, email: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:

ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest  do pobrania

na stronie internetowej  www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B,  w pokoju 38 (parter) postępowanie nr 18/DU/Z/13, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres:  ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta  wewnętrzna   musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być  oznaczona  tylko numerem postępowania przetargowego tj. 18/DU/Z/13.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy zał. nr 2;

- aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- podpisane oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zał. nr 4;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
 z oryginałem);

- wykaz  wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2  prac  w zakresie budowy 
i montażu stacji transformatorowych rozdzielczych i budowy lub modernizacji rozdzielni SN, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy  prace te zostały wykonane należycie;

- dowody  potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 18/DU/Z/13) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 12.07.2013r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym 
(zał nr 2). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 6.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy 									   Zał. nr 2

dotyczy sprawy nr  18/DU/Z/13

FORMULARZ CENOWY

na wykonanie  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza 
w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi  w SIWZ do postępowania przetargowego nr 18/DU/Z/13.

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję   wykonanie  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie 
z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

- Cena

Cena netto  ..................................... PLN

Podatek VAT ...................................  PLN

Cena brutto ...................................... PLN

3.	Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 3

dot. sprawy nr  18/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:

-/	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

-/  dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

..............................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 4

dot. sprawy nr  18/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 oraz 24b.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 5

dot. sprawy nr  18/DU/Z/13

WYKAZ

wykaz  wykonanych  w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 2  prac,  w zakresie budowy i montażu stacji transformatorowych rozdzielczych i budowy lub modernizacji rozdzielni SN

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Wartość zamówienia (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dowody  potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.

# sprawy:  18/DU/Z/13									Zał. nr 6

U M O W A  Nr  projekt/DU/Z/2013

zawarta dnia ........ 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa 
z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  posiadającą NIP …….. oraz REGON …… zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr   18/DU/Z/13  na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Przedmiot umowy –   wykonanie  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania 
i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości .......................... na zasadach określonych w § 6 umowy.

3.	Termin wykonania umowy –   2 miesiące, od daty podpisania umowy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze 18/DU/Z/13, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z treścią  art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  zasilania w energię elektryczną stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku T3 na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie ofertą złożoną  dnia: .....................2013r., w następującym zakresie:

- Przewidywana moc szczytowa  w  stacji sprężania i osuszania powietrza w budynku 
T3 – 1100 kW.

2. W celu zabezpieczenia dostawy mocy należy wykonać adaptację rozdzielni głównej 15 kV w budynku R, w polu 17 zdemontować transformator 250 kVA, podstawy bezpiecznikowe
 i  odłącznik, wyposażyć pole 17 w wyłącznik typu Evolis 630A, dwa odłączniki szyno typu OWIII z ryglami elektromagnetycznymi, odłącznik kablowy z uziemnikiem OWII-UG-1, trzy przekładniki prądowe do zabezpieczeń oraz zabezpieczenie cyfrowe SEPAM 1000+T40;

3.Ułożyć kabel 15 kV od rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa  pole 7 w budynku R do nowej stacji kontenerowej przy budynku T3. Kabel powinien przenieść moc 1600 kVA (np. 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2). Długość kabla około 140 m. Do stacji kontenerowej oprócz kabla zasilającego  należy doprowadzić z rozdzielni głównej Instytutu Lotnictwa kabel sygnalizacyjny do zabezpieczeń transformatora;

- Przy budynku T3 ustawić kontenerową stację transformatorową, w której należy zainstalować transformator o mocy 1600 kVA, 15/0,4 kV, grupa połączeń Dy5, suchy z miedzianymi uzwojeniami. W stacji transformatorowej powinna być rozdzielnia niskiego napięcia z wyłącznikiem głównym 2500A.

- Pomiędzy rozdzielnią niskiego napięcia w stacji transformatorowej a rozdzielną
 w budynku T3 należy wykonać linię zasilającą: 6 x YKY 4x240 mm2 + 3 x YKY 1x 240 mm2 (długość około 40 m).

- Należy zastosować aparaturę łączeniową firmy SCHNEIDER lub inną o analogicznych parametrach technicznych.

- Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy wyniesie 2 miesiące, od daty podpisania umowy.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się do przedstawienia do zatwierdzenia przez Zamawiającego, harmonogramu wykonania prac z podziałem na etapy, ze wskazaniem  terminów płatności  który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy;

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne  do wykonania przedmiotu umowy.

# Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobą / Osobami  odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest/są:

- Osobą \ Osobami odpowiedzialną \ odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest \są:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
w wysokości ……….. zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę  (słownie: …………) brutto.

- Płatność nastąpi każdorazowo po wykonaniu kolejnego etapu prac, na podstawie  przedstawionego przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramu prac, w ciągu 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest  protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, wraz z fakturami, 
o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, 
z którego wynika, że nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy. Brak oświadczenia będzie skutkował wstrzymaniem płatności faktur.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca może zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Możliwe jest wprowadzenie zmian do zawartej  między Zamawiającym i Wykonawcą umowy w przypadku zaistnienia poniższych przesłanek:

- Wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych uzupełniających mających wpływ na wykonanie zamówienia podstawowego.

- Opóźnienia wydania przez stosowne organy decyzji, zezwoleń uzgodnień itp. lub odmowa wydania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Opóźnienia terminu realizacji nie wynikającego z winy Wykonawcy.

- Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami.

- Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót przy zastosowaniu odmiennych  rozwiązań technicznych lub technologicznych.

- Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac

- Wstrzymanie robót lub powstanie przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Stwierdzenie okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy.

- Ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

# ZAMAWIAJĄCY:																																WYKONAWCA: