INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

NR 26/DU/Z/13

## Warszawa, wrzesień 2013 r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym 
o numerze 26/DU/Z/13.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres pracy obejmuje wykonanie zadania „pod klucz”:

- zaprojektowanie, wykonanie i dostawa wentylatora wraz z kierownicą stałą do zabudowy w istniejącym tunelu,

Dane dotyczące wentylatora:

Wentylator osiowy jednostopniowy, z kierownicą za wirnikiem, o średnicy zewnętrznej wirnika 7000 mm, przeznaczony do zabudowy w istniejącym tunelu aerodynamicznym, z regulacją parametrów za pomocą zmiennego kąta ustawienia łopatek w czasie pracy oraz równocześnie zmiennej prędkości obrotowej. Parametry przepływowe wentylatora: wydajność 1800 Nm3/sek, przyrost ciśnienia statycznego 2300 Pa, temperatura czynnika od –10oC do 70oC. Czynnikiem jest czyste powietrze. Płynna regulacja wydatku w zakresie 0% ÷100%,. Sprawność wentylatora w projektowanym punkcie pracy nie mniejsza niż 82 %. Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej od uruchomienia układu max. 3 min. Wentylator wyposażony w hamulec, zapewniający maksymalną, bezpieczną prędkość hamowania.

- zaprojektowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, wykonanie i zamontowanie owiewki piasty wentylatora i silnika oraz owiewek konstrukcji wsporczej.

- zaprojektowanie i dostawa konstrukcji wsporczej wentylatora i silnika,

- dostawa hamulca wraz z enkoderem,

- dostawa agregatu hydraulicznego do sterowania kątem ustawienia łopatek wirnika, wraz z układem sterowania,

- dostawa układu chłodzenia łożysk wraz z niezbędną aparaturą monitorującą pracę układu,

- dostawa niezbędnej aparatury kontrolno-pomiarowej w zakresie monitoringu drgań
 i temperatury układu wirującego,

- dostawa napędu wentylatora składającego się z silnika elektrycznego chłodzonego płynem, z układem chłodzenia usytuowanym poza tunelem, oraz przemiennika częstotliwości, zasilanego prądem trójfazowym o napięciu 6 kV o częstotliwości 50Hz, stopień ochrony minimum IP21,

- demontaż istniejącego układu napędowego tunelu (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, przemiennik częstotliwości),

- montaż konstrukcji wsporczej,

- montaż nowego wentylatora i silnika,

- montaż układu chłodzenia silnika,

- montaż i podłączenie przemiennika częstotliwości,

- dostawa i montaż rozdzielnic zasilających 400 V AC oraz 24 V DC,

- dostawa i montaż kabla 6 kV do zasilania przemiennika częstotliwości,

- dostawa i montaż kabli zasilających 400 V oraz kabli sterowniczych, sygnałowych i komunikacyjnych,

- dostawa i montaż elementów do budowy tras kablowych,

- dostawa i montaż czujników aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiarów parametrów powietrza (ciśnienie przed wentylatorem, ciśnienie za wentylatorem, prędkość powietrza
 w kanale – ciśnienia statyczne i całkowite temperatura czynnika w kanale),

- wykonanie programu sterowania i wizualizacji pracy wentylatora, pozwalającego na prowadzenie ruchu wentylatora, w zależności od potrzeb testu dla następujących wariantów:

- Przy utrzymaniu stałej, nastawianej prędkości przepływu w przestrzeni pomiarowej, mierzonej w rurze tunelu, przed dyszą, przy pomocy np. rurki Pitot’a, z wahaniami nie większymi niż 0,3%,

- Przy utrzymaniu stałej liczby Reynolds’a na wlocie do przestrzeni pomiarowej. Miejsce pomiaru prędkości przepływu jw., temperatura strumienia powietrza mierzona przy pomocy termopary Pt100 o dokładności 0,10C w rurze tunelu, przed dyszą.

- wykonanie prac informatycznych umożliwiających wpięcie nowego sterowania do istniejącej struktury informatycznej w celu udostępnienia wizualizacji sterowania z komputerów zdalnych, pracujących w LabView

- wykonanie rozruchu wszystkich elementów instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji techniczno ruchowej,

- przeszkolenie obsługi.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

- Wykonawca dostarczy układ napędowy do siedziby Zamawiającego tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, oraz dokona poprawnego montażu i uruchomienia urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z prowadzenia eksploatacji zespołu napędowego po jego uruchomieniu dla 4 osób.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwisowe w czasie trwania gwarancji i przez okres minimum 10 lat po gwarancji.

- Oferowane urządzenie musi posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczające oferowane urządzenie na terenie Polski.

- Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże wszelką dokumentację, instrukcje obsługi w języku polskim oraz inne materiały informacyjne pozwalające na korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczące gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Oferowane urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru technicznego.

- Wykonawca zapewni obsługę serwisową urządzeń oraz wsparcie techniczne przez okres minimum 10 lat.

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na działanie urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia producenta.

- Zamawiający zapewni eksploatację urządzenia, zgodnie z DTR.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do zespołu napędowego karty gwarancyjnej,

- W przypadku trzech napraw tego samego urządzenia w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany tego urządzenia na nowe,

- Wszelkie naprawy lub wymiany sprzętu, jak również prace serwisowe w okresie gwarancji Wykonawca realizować będzie na swój koszt,

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji,

- Czas naprawy – nie dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia usterki z wyjątkiem napraw wymagających wykonania części zamiennych, w takiej sytuacji strony ustalą najkrótszy, technicznie możliwy termin.

- Czas reakcji – nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia usterki.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 42 00 00 00 - 6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.

Wymagany termin wykonania zamówienia – zakończenie montażu i uruchomienie zespołu napędowego, do 24 tygodni od daty podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zadatku na poczet wykonania zamówienia w wysokości do 25% wartości zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy Pzp;

- posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykonał w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, przynajmniej cztery dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wentylatorów osiowych z hydrauliczną regulacją kąta ustawienia łopatek podczas pracy, w tym przynajmniej jeden wentylator osiowy o mocy silnika minimum 5 MW, przeznaczony do pracy w układzie hydraulicznej regulacji kąta ustawienia łopatek wirnika i równoczesnej zmiennej prędkości obrotowej. Warunek, o którym mowa powyżej musi być udokumentowany w wykazie zrealizowanych dostaw z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca dostarczenia oraz załączeniem dowodów, że dostawy zostały należycie wykonane;

- dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli dysponuje własnym laboratorium do badań przepływowych lub posiada umowę z laboratorium zewnętrznym przez okres min 3 lat oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (konstruktorzy i technologowie w tym min. 10 osób z doświadczeniem min 5 lat w zakresie konstrukcji i wytwarzania wentylatorów) oraz min 50 osób pracowników produkcyjnych z doświadczeniem min. 5 lat. Ponadto Wykonawca musi potwierdzić, iż posiada fabryczną ekipę montażową i serwisową na terenie Polski, gotową do rozpoczęcia prac serwisowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi informację, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 10.000.000,00zł (dziesięć milionów złotych) oraz przedstawi aktualną polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).Zamawiający wymagać będzie oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu obowiązywania polisy na czas trwania zamówienia jeżeli okres jej obowiązywania będzie krótszy niż termin realizacji zamówienia;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 24 ustawy oraz łącznie warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

  - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- kopię aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kopię aktualnego zaświadczenie właściwego urzędu gminy potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kopię aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej, niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d.	składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno-prawnym

- Ludwika Domżał, tel. (22) 846 00 11 w. 564, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym

- Grzegorz Szymanowski, tel. 22 577 34 01, e-mail: grzegorz.szymanowski@ge.com;

- Grzegorz Krysztofiak, tel 22 846 00 11, e-mail: grzegorz.krysztofiak @ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać na numer faksu: (22) 846 65 67 lub adres  e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią na stronie internetowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania na stronie internetowej http://www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną, przesyłając prośbę o przesłanie SIWZ na adres: ludwika.domzal@ilot.edu.pl.

Termin związania ofertą  − 60 dni od daty otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w treści dokumentu konieczny jest zapis:

„Kwota wadium zostanie wypłacona na pierwsze pisemne żądanie Instytutu Lotnictwa”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

–	odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

–	nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

–	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

–	jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa:

Bank PKO S.A., nr konta: 90124062471111000049772760 z dopiskiem „postępowanie 
przetargowe nr 26/DU/Z/13. Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, przed terminem składania ofert.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną z wyżej wymienionych form wadium, zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a, ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Wadium wnoszone przez Wykonawcę zagranicznego, w formie gwarancji bankowej musi być wystawione przez bank, który ma swojego przedstawiciela w Polsce.

###### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% proponowanej 
w formularzu cenowym wartości przedmiotu umowy brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa Bank PKO S.A., nr konta 90124062471111000049772760.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin ważności zabezpieczenia musi być dłuższy o minimum miesiąc od daty zakończenia świadczenia usługi oraz prawo zaspokojenia roszczeń, do wysokości zabezpieczenia, przez Zamawiającego nie może być niczym ograniczone.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone przez Wykonawcę zagranicznego, w formie gwarancji bankowej musi być wystawione przez bank, który ma swojego przedstawiciela w Polsce

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały 
(np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy zabezpieczyć podwójną kopertą, pierwsza koperta powinna zawierać adres 
i nazwę Wykonawcy, druga koperta (zewnętrzna) wyłącznie numer postępowania przetargowego, tj. 26/DU/Z/13.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1);

- aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z treścią art. 22 ust. 1 (zał. nr 2);

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 
(zał. nr 4).

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność 
z oryginałem);

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ 
– wystawioną nie wcześniej iż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kopię posiadanej polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) oraz oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu obowiązywania polisy na czas trwania zamówienia jeżeli okres jej obowiązywania jest krótszy niż termin realizacji zamówienia;

- kopię aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kopię aktualnego zaświadczenie właściwego urzędu gminy potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- kopię aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz (zał. nr 6) wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie  ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),  4 dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wentylatorów osiowych z hydrauliczną regulacją kąta ustawienia łopatek podczas pracy, w tym przynajmniej jeden wentylator osiowy o mocy silnika minimum 5 MW, przeznaczony do pracy w układzie hydraulicznej regulacji kąta ustawienia łopatek wirnika i równoczesnej zmiennej prędkości obrotowej;

- dowody potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. listy referencyjne;

- wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” pkt 1c, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia;

- oświadczenia o posiadaniu własnego laboratorium do badań przepływowych lub posiadania umowy z laboratorium zewnętrznym przez okres min 3 lat; w przypadku posiadania umowy z laboratorium zewnętrznym wymagane jest załączenie kopii umowy;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zał. nr 5;

- oświadczenie Wykonawcy, iż posiada fabryczną ekipę montażową i serwisową na terenie Polski, gotową do rozpoczęcia prac serwisowych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

- podstawowe danych oferowanego wentylatora wraz z projektową charakterystyką;

- oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 26/DU/Z/13 prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 12.11.2013r. do godz. 12:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2013r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym 
(zał.  nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 7.

##### Wykonawcę przed podpisaniem  umowy dostarczy następujące dokumenty:

- Oryginał dokumentu potwierdzający, wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy

dot. sprawy nr  26/DU/Z/13

Zał. nr 1

## Tel. ..................................................................... .

## Fax: …………………............................, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję.

E-mail ……............……………….……, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję.

NIP ................................................................ Regon ...................

FORMULARZ CENOWY

Na demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu  oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnię i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego  o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m,

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego nr  26/DU/Z/13.

Ja, ............................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................................................................... oferuję demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu  oraz dostawę, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

Cena

RAZEM:

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy		Zał. nr 2

dot. sprawy nr 26/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....................................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy	Zał. nr 3

dot. sprawy nr 26/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

dot. sprawy: 26/DU/Z/13

Zał. nr 4

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany …………………………………………….. składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu  oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego  o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m, prowadzonym przez Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02 256 Warszawa, oświadczam, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

(data, pieczęć i podpis wykonawcy

lub  osoby  upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić.

…………………

# Pieczęć firmy								  																																									Zał. nr 5

dot. sprawy:  26/DU/Z/13

OŚWIADCZENIE

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

# (data, pieczęć i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy	Zał. nr 6

dot. sprawy nr  26/DU/Z/13

WYKAZ

wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych 
w okresie  ostatnich trzech  lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
 - w tym okresie),  4 dostaw wentylatorów osiowych z hydrauliczną regulacją kąta ustawienia łopatek podczas pracy, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym przynajmniej jednego  wentylatora osiowego o mocy silnika minimum 5 MW, przeznaczonego do pracy w układzie hydraulicznej regulacji kąta ustawienia łopatek wirnika i równoczesnej zmiennej prędkości obrotowej

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dowody potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.

Zał. nr 7

U M O W A  Nr  projekt/DU/Z/2013

zawarta dnia ................ 2013r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa 
z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, :posiadającą NIP ………. Oraz REGON ……….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr postępowania 26/DU/Z/13, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiot umowy – demontaż istniejącego zespołu napędowego tunelu oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego  o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m,

- Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................ na zasadach określonych w § 6 umowy.

3.	Termin wykonania umowy – ................................... dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 26/DU/Z/13 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do demontażu istniejącego zespołu napędowego tunelu  oraz dostawy, montażu i uruchomienia nowego zespołu napędowego (wentylator, silnik, konstrukcja wsporcza, falownik, rozdzielnie i układ sterowania wraz z okablowaniem łączącym poszczególne elementy zespołu napędowego) tunelu aerodynamicznego o średnicy wlotu do przestrzeni pomiarowej 5 m dalej zwane urządzeniem, zgodnie z ofertą z dnia:  ..........................., której zakres jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr 26/DU/Z/13.

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi ....................... dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

- Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, tj. do Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, oraz dokona poprawnego montażu i uruchomienia.

- Wykonawca zapewni szkolenie z eksploatacji zespołu napędowego (wentylator, silnik, falownik, rozdzielnie i układ sterowania) tunelu aerodynamicznego dla personelu badawczego po uruchomieniu oraz w trakcie eksploatacji dla 4 osób.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwisowe przez okres minimum 10 lat.

- Oferowane urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczające oferowane urządzenie na terenie Polski.

- Wraz z urządzeniami należy przekazać wszelką dokumentację, instrukcje obsługi 
w języku polskim oraz inne materiały informacyjne pozwalające na korzystanie 
z urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do sprzedaży urządzenia, które jest dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski.

- Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru technicznego,  stwierdzający poprawne działanie urządzenia, przekazanie dokumentów, zgodnie z ust. 6 oraz dokonanie szkolenia, zgodnie z ust. 3, podpisany przez przedstawicieli obu Stron, zawierający następujące wyniki pomiarów:

  - Δ p zredukowane do warunków normalnych,

  - wydatek zredukowany do 20º C,  dla projektowanego punktu pracy

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego są:

……………………………………………………………………………………………………………..;

……………………………………………………………………………………………………………..;

- Osobą/Osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest/są: …………………………………………………………………………….

§5

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Oferowane urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru technicznego.

- Wykonawca zapewni obsługę serwisową urządzeń oraz wsparcie techniczne przez okres minimum 10 lat.

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na działanie urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia producenta.

- Zamawiający zapewni eksploatację urządzenia, zgodnie z DTR.

- Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do zespołu napędowego karty gwarancyjnej,

- W przypadku trzech napraw tego samego urządzenia w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany tego urządzenia na nowe,

- Wszelkie naprawy lub wymiany sprzętu, jak również prace serwisowe w okresie gwarancji Wykonawca realizować będzie na swój koszt,

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji,

- Czas naprawy – nie dłużej niż 7 dni od dnia zgłoszenia usterki z wyjątkiem napraw wymagających wymiany części zamiennych, w takiej sytuacji strony ustalą najkrótszy, technicznie możliwy termin.

- Czas reakcji – nie dłuższy niż 24 godziny od zgłoszenia usterki.

§6

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

  - Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
w wysokości ……….. zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę  (słownie: …………) brutto.

  - Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wartość oprogramowania, opakowania, oznakowania, dostarczenia, montażu i poprawnego uruchomienia, szkolenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

3. Tytułem zadatku Zamawiający zapłaci Wykonawcy 25% wartości umowy. Pozostała część  wynagrodzenia określonego w § 6 ust 1, zostanie zapłacona po podpisaniu protokołu odbioru technicznego.

4. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

5.Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest podpisanie protokołu odbioru technicznego, o którym mowa w § 2 ust.10.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, ustala się w wysokości 5% kwoty określonej w § 6 ust. 1, tj. w wysokości  …………… zł (słownie: ……………………….).

2.	Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1, w formie ……………., został przekazany Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3.	Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§8

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 30 dni kalendarzowych,  Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy (niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto oraz pokryje uzasadnione koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art.145 Ustawy prawo zamówień publicznych zapisy ust. 5 nie będą miały zastosowania.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. Do sumy tej nie wlicza się kar o których mowa w ust 7.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§9

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Zamawiający informuje, że możliwe jest wprowadzenie zmian do zawartej  między Zamawiającym i Wykonawcą umowy, w przypadku zmian ustawowych i innych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: