EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTYTUT LOTNICTWA

BUDYNEK BIUROWY B

Warszawa, Al. Krakowska 110/114

Autorzy:

Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń

przeciwpożarowych, Nr.upr. 363/98

bryg. inż. Zbigniew Włodarski

Rzeczoznawca budowlany

inż. bud. lądowego Marian Nocula

C.R.R.B – 131/97R

Nr.upr. 493/67

___________________________________________________________________________

Sierpień  					                                                                  2009r.

S P I S   T R E Ś C I

I.Ustalenia podstawowe.	3

1. Przedmiot i cel opracowania.	3

2. Podstawy opracowania.	4

II. Charakterystyka budynku.	5

1. Informacje ogólne.	5

2. Charakterystyka pożarowa	6

III. Zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.	9

IV. Wykaz niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym niemożliwych do usunięcia.	11

V. Przyjęte rozwiązania zastępcze i inne zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.	12

# Ustalenia podstawowe.

## 1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek biurowy „B” Instytutu Lotnictwa w Warszawie przy                        Al. Krakowskiej 110/114. Ekspertyzę opracowano w związku z koniecznością usunięcia niezgodności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym warunków kwalifikowanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej,  jako zagrażających życiu ludzi.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań umożliwiających dostosowanie budynku do

wymagań zawartych w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Niezgodności z wymaganiami przepisów:

- Przekroczona, o ponad 100 % długości dopuszczalnej, długość dojścia ewakuacyjnego (jeden kierunek dojścia) - długość ta wynosi ok. 70m, co zgodnie z § 12 (2.2.3) stanowi zagrożenie dla życia ludzi.

- Klatka schodowa nie jest w pełni obudowana ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60.

- Mniejsza niż określają przepisy techniczno-budowlane szerokość spoczników międzybiegowych – szerokość ta wynosi 120 cm, przy szerokości wymaganej 150 cm;

- Klatka schodowa nie jest wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu.

- Przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej (budynek „B” jest połączony przejściem z budynkiem sąsiednim „C”, na granicy budynków znajdują się drzwi zwykłe – bez odporności ogniowej). Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest usytuowany prostopadle ścianą południową z oknami do ściany z oknami sąsiedniego budynku biurowego. Odległość między otworami jest mniejsza niż 4m

- Brak drzwi dymoszczelnych dzielących korytarze na odcinki o długości nie przekraczającej 50 m,

- Piwnica nie została oddzielona drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od kondygnacji nadziemnych.

- Pod biegiem schodów na poziomie 0/-1 znajduje się pomieszczenie magazynowe jedna ze ścian pomieszczenia wypełniona jest szkłem zwykłym (bez odporności ogniowej).

- W budynku znajduje się instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 52, brak hydrantów 25.

- Drzwi wyjściowe z budynku na zewnątrz (ściana południowa) mają szerokość mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej tj. 2x83cm. W ścianie północnej znajduje się drugie wyjście z wiatrołapem (pierwsze drzwi wahadłowe o szerokości 108 cm i drugie drzwi - otwierające się do środka 130 cm – 2x65cm

- Wyjście z klatki schodowej na zewnątrz budynku prowadzi przez przestrzeń, z której możliwe jest wejście do pomieszczeń biurowo-socjalnych, zamkniętych drzwiami zwykłymi – bez odporności ogniowej. Ściany ww pomieszczeń wypełnione są płytami drewnopochodnymi. W ścianie korytarza na parterze znajduje się również okno kasy – okno bez odporności ogniowej.

Ze względu na to, że przebudowa budynku istniejącego, polegająca na pełnym dostosowaniu do obowiązujących przepisów jest praktycznie niemożliwa, to zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), dopuszcza się inny sposób przebudowy odpowiednio do wskazań oceny (ekspertyzy) rzeczoznawców: budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgodnionych z właściwą terenowo Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

## 2. Podstawy opracowania.

2.1. Ekspertyzę opracowano na podstawie:

    - Inwentaryzacji budowlanej.

    - Informacji udzielonych przez Zleceniodawcę

    - Wizji lokalnych.

  - Przepisy, Polskie Normy i wytyczne wykorzystane w opracowaniu:

    - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

    - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563),

    - rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

    - Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową".

# II. Charakterystyka budynku.

## 1. Informacje ogólne.

Budynek B usytuowany jest przy głównej drodze wewnętrznej, w części Instytutu od strony Al. Krakowskiej, na terenie płaskim pomiędzy budynkami "T" /strona północna/ "W1" /strona południowa/ "T3” /strona wschodnia/ od strony zachodniej przylega prostopadle do budynku „C”

Budynek o funkcji administracyjno-biurowej, czterokondygnacyjny częściowo podpiwniczony (powierzchnia pomieszczeń technicznych na poziomie -1 wynosi ok. 200 m2 ).

Budynek został zrealizowany w latach 1950/51 w konstrukcji murowanej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne wykonane z cegły ceramicznej pełnej kl.100, grubości 55 i 41 cm na zaprawie wapienno cementowej.

Ściany  działowe wykonane z cegły ceramicznej dziurawki kl.100 na zaprawie cementowo -wapiennej

Stropy między kondygnacjami typu TK na belkach o rozstawie 70 cm /niepalne.

Podesty, spoczniki i biegi klatki schodowej żelbetowe wylewane.

Dach – stropodach wentylowany: płyty suprema grubości 5-7 cm, pokryte gładzią cementową grubości  2-3 cm, wsparte na żeberkach z betonu zbrojonego spoczywających na ażurowych ściankach grubości 13 cm z cegły ceramicznej murowanej na stropie III p.

Połacie dachu czterospadowego pokryte papą bitumiczną na lepiku.

Dane charakterystyczne:

- powierzchnia zabudowy						848 m2

- powierzchnia użytkowa   					2931 m2

- kubatura							12720 m3

- wysokość							15 m

Budynek posiada następującą instalację:

- elektryczną: siły, światła, sygnalizacji i łączności,

- centralnego ogrzewania,  	.

- wentylacji mechanicznej i naturalnej,

- wodno-kanalizacyjną,

- wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 52

- odgromową

Obiekt przylega do głównej drogi wjazdowej na teren Instytutu i sąsiaduje z obiektami:

- od strony północnej główna droga i obiekt T

- od strony wschodniej  droga dojazdowa i obiekt T-3

- od strony południowej droga i obiekt W1,

- od strony zachodniej połączony w części z obiektem C

Podział funkcjonalny

Piwnica - pomieszczenia węzła cieplnego, podręcznego magazynku dla centrali telefonicznej oraz wzdłuż budynku korytarz, który wykorzystano dla zainstalowania zewnętrznej trasy zasilającej c.o.

Parter - biura oraz pomieszczenia centrali telefonów z akumulatornia.

Piętro I zajmuje Dyrekcja z administracją i salą konferencyjną. Piętra dalsze przeznaczone na biura i pracownie naukowe.

Klatka schodowa.

W analizowanym budynku znajduje się jedna klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje - o konstrukcji żelbetowej. Klatka schodowa jest częściowo obudowana ścianami z cegły.

Mniejsza niż określają przepisy techniczno-budowlane szerokość spoczników międzybiegowych – szerokość ta wynosi 120 cm, przy szerokości wymaganej 150 cm;

Klatka schodowa nie jest wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające

zadymieniu.

Wyjścia z budynku:

Drzwi wyjściowe z budynku na zewnątrz:

- wyjścia w ścianie południowej o szerokości mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej tj. 2x83cm.

- wyjście w ścianie północnej z wiatrołapem (pierwsze drzwi wahadłowe o szerokości 108 cm i drugie drzwi - otwierające się do środka 130 cm 2x65cm)

2. Charakterystyka pożarowa.

2.1. Kwalifikacja pożarowa.

W związku z przeznaczeniem, analizowany budynek jest zaliczony do kategorii ZL III zagrożenia ludzi, pomieszczenia techniczne i gospodarcze – kwalifikowane są jako pomieszczenia produkcyjno - magazynowe (PM) o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Wysokość budynku wynosi ok. 15m, w związku z czym jest on zaliczony do budynków średniowysokich – SW.

W budynku nie występują pomieszczenia lub strefy kwalifikowane jako zagrożenie wybuchem.

2.2. Klasa odporności pożarowej, odporność ogniowa elementów budowlanych i stopień rozprzestrzeniania ognia.

Czterokondygnacyjny budynek biurowy zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinien posiadać klasę „B” odporności pożarowej, w której poszczególne elementy budowlane powinny posiadać następującą odporność ogniową:

| Lp. | Elementy budynku | Klasa Odporności pożarowej "B" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) | R 120 |
| 2 | Stropy | REI 60 |
| 3 | Ściany zewnętrzne | EI 60 |
| 4 | Ściany wewnętrzne | EI 30 |
| 5 | Konstrukcja dachu | R 30 |
| 6 | Przekrycie dachu | E 30 |
| 7 | Biegi i spoczniki klatki schodowej | R 60 |

Oznaczenia użyte w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klasa odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

No podstawie wizji lokalnej oraz archiwalnej dokumentacji projektowej można stwierdzić iż budynek spełnia wymagania w zakresie klasy "B" odporności pożarowej. Wyjątek stanowią ściany wewnętrzne stanowiące obudowę drogi ewakuacyjne na parterze.

Po przebudowie budynek będzie spełniał wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej,

2.3. Strefy pożarowe.

W chwili obecnej budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni ok. 3000 m2, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III wynosi 5000 m2.

Piwnica nie jest oddzielona drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od kondygnacji nadziemnych.

2.4. Warunki ewakuacji.

- Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (przy jednym kierunku dojścia) nie powinna przekroczyć 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomym odcinku. W chwili obecnej długość dojścia wynosi ok. 70 m.

- W budynku znajduje się jedna klatka schodowa łącząca wszystkie kondygnacje - o konstrukcji żelbetowej, Klatka schodowa jest częściowo obudowana ścianami z cegły. Szerokość spoczników międzybiegowych jest mniejsza niż określają przepisy techniczno-budowlane – szerokość ta wynosi 120 cm, przy szerokości wymaganej 150 cm;

- Klatka schodowa nie jest wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu.

- Drzwi wyjściowe z budynku na zewnątrz:

  - wyjścia w ścianie południowej o szerokości mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej tj. 2x83cm.

  - wyjście w ścianie północnej z wiatrołapem (pierwsze drzwi wahadłowe o szerokości 108 cm i drugie drzwi - otwierające się do środka 130 cm 2x65cm)

- Wyjście z klatki schodowej na zewnątrz budynku prowadzi przez przestrzeń, z której możliwe jest wejście do pomieszczeń biurowo-socjalnych, zamkniętych drzwiami zwykłymi – bez odporności ogniowej. Ściany ww pomieszczeń wypełnione są płytami drewnopochodnymi. W ścianie korytarza na parterze znajduje się również okno kasy – okno bez odporności ogniowej.

- Dodatkową drogę ewakuacyjną z sali konferencyjnej na I p (sala o liczbie miejsc <50) stanowią zewnętrzne schody stalowe. Schody są usytuowane przy ścianie zewnętrznej budynku z oknami i nie są zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

- Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego (40 m) w żadnym przypadku nie jest przekroczona i maksymalnie wynosi ok. 15 m.

- Drogi ewakuacyjne są nie wyposażone w oświetlenie ewakuacyjne.

2.5. Wystrój wnętrz.

W czasie przebudowy nie przewiduje się stosowania łatwopalnych wykładzin podłogowych, palnych wykładzin sufitowych i ściennych.

Nie przewiduje się również do wykończenia wnętrz materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

2.6. Instalacje wewnętrzne.

2.6.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Centralne ogrzewanie wodne z sieci miejskiej.

2.6.3. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

Przedmiotowy budynek jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 52 z wężem płaskoskładanym.

2.6.4. Instalacja elektryczna  i odgromowa.

Dla instalacji elektroenergetycznych w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III przepisy nie stawiają szczególnych wymagań. Instalacje te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Budynek jest wyposażony w instalację odgromową – ochrona podstawowa.

Przy wejściu do budynku na ścianie zewnętrznej znajduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu

elektrycznego.

2.6.5. Wentylacja.

Budynek jest wyposażony w wentylację grawitacyjną i wentylację mechaniczną głównie w pomieszczeniach sanitarnych.

2.7. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (2.2.3) dla budynku stanowiącego przedmiot opracowania należy zapewnić do zewnętrznego gaszenia pożaru wodę w ilości 20 l/s, źródłem zaopatrzenia w wodę jest zewnętrzna sieć hydrantowa, najbliższe hydranty podziemne znajdują się w odległości ok. 15 i 40 m od przedmiotowego budynku.

2.8. Odległość między budynkami.

Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest usytuowany prostopadle ścianą południową z oknami

do ściany z oknami sąsiedniego budynku biurowego. Odległość od innych budynków przekracza 8 m

co jest zgodne z wymaganiami przepisów.

2.9. Droga pożarowa.

Ze względu na wysokość i przeznaczenie budynek należy do obiektów do których jest wymagany dojazd pożarowy. Drogę pożarową do budynku stanowi ulica wewnętrzna przebiegająca wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości ok. 6 m. Pomiędzy drogą pożarową, a budynkiem nie występują drzewa.

# III. Zakres niezgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Niezgodności w stosunku do obowiązujących przepisów:

- Przekroczona dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego, w chwili obecnej faktyczna długość dojścia (przy jednym kierunku dojścia) wynosi ok. 70 m.

Zgodnie z  § 256 ust. 3 (2.2.1) dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojścia nie powinna przekraczać 30 m.

- Mniejsza niż wymagają przepisy szerokość spoczników międzypiętrowych, szerokość ta wynosi 120 cm.

Zgodnie z § 68 ust.1 (2.2.1) szerokość spoczników powinna wynosić 150 cm.

- Klatka schodowa nie jest wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające przed zadymieniem.

Zgodnie z § 245 (2.2.1) w budynku średniowysokim klatki schodowe powinny być wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające lub zabezpieczające przed zadymieniem.

- Przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej (budynek „B” jest połączony przejściem z budynkiem sąsiednim „C”, na granicy budynków znajdują się drzwi zwykłe – bez odporności ogniowej). Ściana południową z oknami, usytuowana jest prostopadle do ściany z oknami sąsiedniego budynku biurowego „C”, odległość między otworami jest mniejsza niż 4m

Zgodnie z § 227 ust.1 (2.2.1) dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL V wynosi 5000 m2,

Zgodnie z § 271 ust. 10 i 11 (2.2.1) w pasie terenu o szerokości 8m, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, niebędące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego obu budynków. Wymaganie, o którym mowa w ust.10, dotyczy pasa terenu o szerokości zmniejszonej o 50% (4m) w odniesieniu do tych ścian zewnętrznych obu budynków, które tworzą między sobą kąt 60° lub większy, lecz mniejszy niż 120°.

- Brak drzwi dymoszczelnych dzielących korytarze na odcinki o długości nie przekraczającej 50 m,

### Zgodnie z § 243 ust.1. (2.2.1) korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.

- Piwnica nie została oddzielona drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od kondygnacji nadziemnych.

Zgodnie z § 250 (2.2.1) piwnica powinna być oddzielona od kondygnacji nadziemnych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30.

- Niezgodna z przepisami średnica hydrantów wewnętrznych, hydranty mają średnicę 52.

Zgodnie § 15 ust. 1 (2.2.3) w budynku „SW” zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III powinny być instalowane hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym.

- Drzwi wyjściowe z budynku na zewnątrz (ściana południowa) mają rozległość mniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej tj. 2x83cm. W ścianie północnej znajduje się drugie wyjście z wiatrołapem (pierwsze drzwi wahadłowe o szerokości całkowitej 108 cm i drugie drzwi - otwierające się do środka 130 cm – 2x65cm).

Zgodnie z § 239 ust. 4 (2.2.1) szerokość drzwi stanowiących ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzących z budynku lub do innej strefy pożarowej powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej określona w § 68 ust. 1 i 2 (2.2.1) tj. 1,2 m.

- Wyjście z klatki schodowej na zewnątrz budynku prowadzi przez przestrzeń, z której możliwe jest wejście do pomieszczeń biurowo-socjalnych, zamkniętych drzwiami zwykłymi – bez odporności ogniowej. Ściany ww pomieszczeń wypełnione są płytami drewnopochodnymi. W ścianie korytarza na parterze znajduje się również okno kasy – okno bez odporności ogniowej.

Zgodnie z § 256 ust. 5 (2.2.1) 5. Wyjście z klatki schodowej (która stanowi odrębną strefę pożarową), powinno prowadzić na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa ma klasę odporności ogniowej REI 60 a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.

# IV. Wykaz niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym niemożliwych do usunięcia.

Autorzy opracowania biorąc pod uwagę ograniczone techniczne i ekonomiczne możliwości ingerencji w istniejący budynek oraz fakt że analizowany budynek jest budynkiem zabytkowym, proponują zastosowanie rozwiązań technicznych, które w maksymalnym stopniu poprawią stan bezpieczeństwa pożarowego. Z ww. względów zakłada się niespełnienie następujących wymagań dotyczących:

- zwiększenia szerokości spoczników międzybiegowych do szerokości wymaganej przepisami tj 150 cm,

- wymiany istniejących drzwi znajdujących się w wyjściach na zewnątrz z budynku na drzwi o szerokości 120 cm.

- likwidacji okna do pomieszczenia kasy lub wymiany okna na nieotwierane okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30.

Uzasadnienie

Przedmiotowy budynek został wzniesiony w latach 50-tych ubiegłego wieku, w czasie kiedy wymagania przepisów techniczno-budowlanych znacznie różniły się od przepisów obowiązujących obecnie

Wykonanie nowej klatki schodowej o wymiarach spoczników zgodnych z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych wiązałoby się z naruszeniem konstrukcji budynku, ponieważ nie odpowiadający aktualnym wymaganiom „warunków technicznych" klatka schodowa powiązana jest z pozostałymi elementami konstrukcji budynku.

Wymiana okna kasy na nieotwierane okno przeciwpożarowe uniemożliwi korzystanie z podstawowej funkcji pomieszczenia. Okno kasy ma niewielkie wymiary a szerokość korytarza wynosi ok. 3m

Fakt wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do PSP oraz zakres planowanej przebudowy poprawi znacząco bezpieczeństwo pożarowe przedmiotowego budynku.

# V. Przyjęte rozwiązania zastępcze i inne zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

5.1. W celu osiągnięcia właściwego stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, w związku z brakiem możliwości:

- zwiększenia szerokości spoczników międzybiegowych do szerokości wymaganej przepisami tj 150 cm,

- wymiany istniejących drzwi znajdujących się w wyjściach na zewnątrz z budynku na drzwi o szerokości 120 cm.

- likwidacji okna do pomieszczenia kasy lub wymiany okna na nieotwierane okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30.

autorzy ekspertyzy, w ramach rozwiązań zastępczych uznają za niezbędne:

- wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi,

- wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne – czas działania 60 minut, natężenie 1lx.

5.2. Ponadto należy:

- Obudować klatkę schodową ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60

- Zamknąć klatkę schodową drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30.

- Drzwi do pomieszczeń, do których wejścia prowadzą bezpośrednio z przestrzeni klatki schodowej wymienić na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30.

- Zapewnić wymaganą klasę odporności ogniowej (EI 60) ścian obudowy klatki schodowej na parterze poprzez likwidację istniejących ścian do pomieszczenia kierowcy wypełnionych szkłem i płytami drewnopochodnymi.

- Przystosować do oddymiania okna zlokalizowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej.

- Wymienić istniejące hydranty 52 z wężem płasko składanym na hydranty 25 z wężem półsztywnym.

- Oddzielić piwnicę drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od kondygnacji nadziemnych

- Zlikwidować pomieszczenie magazynowe znajdujące się pod biegiem schodów na poziomie 0/-1

- Okna pomieszczeń znajdujące się przy i pod biegiem schodów ewakuacyjnych z hali kompleksu konferencyjnego, wymienić na okna przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60 lub zlikwidować otwory.

- W miejsce istniejących drzwi na przejściu do budynku „C” zainstalować drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60. Umożliwi to ograniczenie powierzchni strefy pożarowej do powierzchni budynku „B” tj ok. 2900 m2.

Zaproponowane ww techniczne rozwiązania przeciwpożarowe poprawiają w znaczącym stopniu bezpieczeństwo pożarowe w analizowanym budynku.