Program funkcjonalno-użytkowy

Robót polegających na modernizacji budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwa

Spis treści

1.	Wstęp	2

1.1.	Uwagi wstępne	2

1.2.	Aktualny plan budynku	2

1.3.	Planowany sposób zagospodarowania	2

2.	Zakres prac budowlanych	6

2.1.	Parter	6

2.2.	Teren zewnętrzny	7

2.4.	Instalacja klimatyzacji, wentylacji mechanicznej	8

2.5.	Instalacja elektryczna	9

2.5.1.	Instalacja oświetleniowa	9

2.5.2.	Instalacja oświetlenia awaryjnego	9

2.6.	Instalacja teleinformatyczna	10

2.6.1.	Gniazda sieciowe	10

2.6.2.	Instalacja SAP	11

2.6.3.	Instalacja AV	11

3.	Materiały	13

4.	Wyposażenie	13

4.1.	Wyposażenie biur/ biur managerskich / sal konferencyjnych	14

5.	Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	15

Załącznik 1 – dokumentacja branży architektonicznej

Załącznik 2 – dokumentacja powykonawcza instalacji wentylacji i klimatyzacji

Załącznik 3 – dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej

Załącznik 4 – dokumentacja powykonawcza branży ppoż.

# Wstęp

## Uwagi wstępne

- Wykonawca po przeanalizowaniu wymagań dotyczących poszczególnych instalacji opisanych w poniższej specyfikacji zobowiązany jest przygotować projekt wykonawczy instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji, projekt należy przedstawić Inwestorowi przed rozpoczęciem prac w celu uzgodnienia i zatwierdzenia

- Wykonawca zobowiązany jest to dostarczenia Inwestorowi pełnej dokumentacji powykonawczej zaprojektowanych i uruchomionych instalacji

- Za względu na uwarunkowania projektu, podkreśla się, że wymagania zawarte w poniższej specyfikacji bazują na aktualnym stanie wiedzy Inwestora. Zastrzega się, zatem możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian w stosunku do poniższych informacji

- Wykonawca powinien przedstawić harmonogram prac, wraz z datą rozpoczęcia i czasem trwania robót

- Wszystkie prace Wykonawcy objęte są gwarancją 5 lat od daty podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego

- Wszystkie sprzęty oraz materiały dostarczone przez Wykonawcę objęte są gwarancją producenta

- Specyfikacje wyszczególnionych materiałów są potwierdzone przez stosowne dokumenty producenta

- Wykonawca odpowiedzialny jest za dostarczenie Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej w wersji papierowej i elektronicznej

- Wykonawca stawi się na zdiagnozowanie usterki w okresie 1 dnia od momentu jej zgłoszenia

- Czas na naprawę usterki wynosi do 7 dni

- Cała odpowiedzialność za transport leży po stronie Wykonawcy

## Aktualny plan budynku

- Miejsce i adres wykonania robót:

  - Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

- Inwestor:

  - Instytut Lotnictwa

- Budynek administracyjno-biurowy, cztero-kondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej, szkieletowej

- Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylację mechaniczną, instalację oddymiania, klimatyzację, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację wody do celów p-poż, odgromową oraz instalacje teletechniczne

Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową.

- Parametry charakterystyczne powierzchni parteru podlegających pracom:

  - Powierzchnia użytkowa parteru do modyfikacji: ok. 420m2 „open space” wraz z biurami na stanowiska pojedyncze oraz 280m2 sale konferencyjne oraz przedsionki;

## Planowany sposób zagospodarowania

Powierzchnia na parterze budynku X1 zostanie przearanżowana przy pomocy wydzieleń zgodnie z Rysunkiem nr 1:

- Zagospodarowanie części powierzchni hallu na potrzeby:

  - 3 sal konferencyjnych

  - dwóch przedsionków

  - otwartej przestrzeni biurowej tzw. „open space”

  - dwóch biur

- Na parterze należy zaaranżować, zgodnie z rysunkiem nr 2:

  - 15 stanowisk wyspowych, czteroosobowych

  - 2 stanowiska pojedyncze

W auli budynku należy zdemontować istniejący ekran rzutnika, odsunąć istniejący rzutnik o około 2m od ekranu, zmienić lokalizację istniejącego oświetlenia oraz zainstalować dwa nowe rzutniki.

Rysunek 1 Wydzielenia na parterze

## Zakres prac budowlanych

Prace budowlane w budynku X1:

  - Parter

Zakres prac:

- Skucie płytek pod położenie wykładziny w płytkach

- Przygotowanie powierzchni do położenia wykładziny, położenie wykładziny i wykonanie listw przypodłogowych

- Przesunięcie hydrantu zgodnie z rysunkiem 2

- Wykonanie ścian g-k EI30 wypełnionych wełną mineralną

- Montaż drzwi aluminiowych, elektro rygli, samozamykaczy

- Likwidacja drzwi przesuwnych w osi 21-X/A oraz zastąpienie ich stałą zabudową szklaną na profilach aluminiowych:

  - współczynnik Uw<=1.1W/m2*K, Uf<=1.4W/m2*K,

  - Infiltracja i szczelność na wodę opadową:- klasyfikacja AE wg DIN EN 12152- klasyfikacja RE wg DIN EN 12154, ale nie mniej niż 1.000 Pa,

  - Np. system 50+HI f-y SCHÜCO lub równoważny

  - szklenie zespolone:

  - - współczynnik Ug ≤ 1.1 W/m2K oraz tzw. „ciepła ramka”,

  - - współczynnik RW ≥ 45 dB

  - - współczynnik RW + Ctr ≥ 40 dB

  - - współczynnik g ≤ 0.32

  - - współczynnik Lt ≥ 57 %

  - - współczynnik Lr ≤ 15-16 %

Np. szklenie Cool Lite SKN 165 II 10 mm ESG / 16 ar / 66.1 Si f-y Saint-Gobain lub równoważne

- Likwidacja drzwi przesuwnych w osi 21-X/B oraz zastąpienie ich zabudową szklaną na profilach aluminiowych zgodnych z wymaganiami jak dla osi 21-X/A

- Demontaż wycieraczki wewnętrznej w osiach 21-X/A-B oraz wyrównanie powierzchni warstwą betonu

- Malowanie ścian farbą emulsyjną

- Wykonanie żaluzji wewnętrznych w otwartej przestrzeni biurowej oraz biurach sąsiadujących ze ścianami zewnętrznymi budynku

- Sprzątanie

  - Teren zewnętrzny

Zakres prac:

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie projektu daszku i odwodnienia nad wejściem w osi 5 (propozycja jak na rysunku 3), daszek wykonać na niezależnej konstrukcji aluminiowej opartej na fundamencie, pokrytej poliwęglanem, zapewnić szczelność daszku na styku ze ścianą budynku. Orientacyjne wymiary daszku w planie to 19mx2,5m. Konstrukcja daszku powinna być odporna na ewentualne uderzenia zwałów śniegu z dachu budynku „X1”. Odwodnienie daszku przyłączyć do kanalizacji ogólnospławnej oraz przystosować je do odebrania wody spływającej z dachu budynku „X1”. Projekt daszku uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonanie pionowej, akustycznej osłony agregatu wody lodowej zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Osłonę agregatu wykonać przy pomocy pionowych płyt warstwowych (h=2,5m) z rdzeniem poliuretanowym lub poliizocjanurowym. Agregat pozostawić nieosłonięty od góry. Osłonę wyposażyć w drzwi serwisowe o właściwościach co najmniej równoważnych do płyt warstwowych. Osłonę zlokalizować zgodnie z rysunkiem poniżej. Wymagania dla płyt: grubość płyty min 60mm, wskaźnik izolacyjności akustycznej min 20dB, kolor szary RAL 9203, odporność ogniowa min EI20, kategoria korozyjności min C3.

Rysunek 3 Aranżacja kostki brukowej przed wejściem do budynku „X1”, daszek nad wejściami do budynku „X1”, obudowa agregatu wody lodowej

- Przearanżować układ kostki brukowej zgodnie z rysunkiem nr3

- Sprzątanie

  - Instalacja klimatyzacji, wentylacji mechanicznej

Budynek „X1” wyposażony jest w instalację klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić odpowiednią analizę wentylacji oraz klimatyzacji dla przedmiotowej modernizacji budynku oraz w zależności od wyników analizy zaproponować odpowiednią modyfikację w zakresie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji.

- Wymagania:

  - Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji z Zamawiającym

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiedniej analizy konieczności zamontowania dodatkowego agregatu wody lodowej oraz centrali wentylacyjnej. Zamawiający dopuszcza montaż nowych urządzeń klimatyzacyjnych zasilanych z istniejącego agregatu wody lodowej, jeżeli Wykonawca przeprowadzi odpowiednią analizę i uzna to rozwiązanie za dostateczne do spełnienia wymaganych parametrów higienicznych i bytowych zgodnych z istniejącą dokumentacją powykonawczą. Analogicznie Zamawiający dopuszcza odpowiednie rozbudowanie instalacji wentylacji na bazie istniejącej centrali wentylacyjnej jeżeli Wykonawca przeprowadzi odpowiednią analizę i uzna to rozwiązanie za dostateczne do spełnienia wymaganych parametrów higienicznych i bytowych zgodnych z istniejącą dokumentacją powykonawczą.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącą instalacją wentylacji oraz klimatyzacji oraz zaprojektowania nowej instalacji współpracującej z istniejącą

  - Wszystkie urządzenia wentylacyjne muszą mieć możliwość płynnej regulacji strumieni powietrza

  - Dla wszystkich central wentylacyjnych wymagane są fabrycznie zamontowane układy pomiarowe w urządzeniach: sondy, czujniki temperatury, przewody impulsowe oraz czujniki ciśnienia pozwalające na kontrolę spadku ciśnienia w filtrach w trybie ciągłym

  - Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i bytowych powietrza w nowo zaaranżowanych pomieszczeniach zakłada się temperatury powietrza oraz maksymalne prędkości powietrza analogiczne z tymi, które przedstawione w dokumentacji powykonawczej

  - Należy dobrać odpowiednią ilość klimatyzatorów odpowiednio do wielkości pomieszczenia i znajdujących się tam osób. Klimatyzatory mają znaleźć się w biurach oraz salach konferencyjnych. Lokalizację klimatyzatorów należy uzgodnić z Zamawiającym

  - Wykonawca wyposaży nowe urządzenia klimatyzacyjne w funkcję grzania, urządzenia należy zasilić z istniejącego węzła ciepłowniczego

  - Wykonawca rozbuduje istniejący węzeł ciepłowniczy na potrzeby zasilania dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych

## Instalacja wody pożarowej

  - Wykonawca wykona nowy projekt instalacji wody pożarowej oraz uzgodni go z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia

  - Wykonawca zapozna się z istniejącą instalacją wody pożarowej oraz wprowadzi w niej niezbędne zmiany obejmujące wykorzystanie obecnej instalacji na potrzeby przeróbek na parterze.

## Instalacja elektryczna

Zakres prac:

  - Wykonawca zapozna się z istniejącą instalacją elektryczną oraz zaprojektuje nową instalację obejmująca wykorzystanie obecnej instalacji

  - Wykonawca odpowiednio rozbuduje istniejącą rozdzielnię elektryczną

  - Wykonawca przeprowadzi roboty zgodnie z projektem i przeprowadzi niezbędne odbiory

### Instalacja oświetleniowa

  - Wykonawca wykona tablice rozdzielcze na potrzeby zasilania oświetlenia

  - W poszczególnych pomieszczeniach należy przewidzieć montaż opraw oświetleniowych w liczbie, która zapewni osiągnięcie wymaganego natężenia oświetlenia. Na podstawie normy PN-EN 12 464-1:2004, wymagane wartości natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń

    - Em – eksploatacyjne natężenie światła

    - UGR (Unified Glare Rating) – wartość graniczna ujednoliconego wskaźnika olśnienia

    - Ra – wskaźnik oddawania barw

| Pomieszczenie | Em [lx] | UGR [-] | Ra [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Biuro/sala konferencyjna | 500 | 19 | 80 |
| Korytarz | 100 | 28 | 40 |

Oprawy oświetleniowe należy dostarczyć, zamontować i przyłączyć do sieci.

Sterowanie oświetleniem odbywa się poprzez lokalne wyłączniki lub zbiorcze przyciski. Przyciski należy umieścić:

  - Po prawej stronie drzwi wejściowych

  - Na wysokości 140cm od poziomu podłogi

  - W odległości 10cm od krawędzi otworu drzwiowego

  - W przypadku większej ilości przycisków należy ustawić je w poziomie zaczynając w odległości 10cm od krawędzi otworu drzwiowego

- Na ciągach komunikacyjnych należy zastosować podświetlane przyciski

### Instalacja oświetlenia awaryjnego

  - Wykonawca zapozna się z istniejącą instalacją oświetlenia awaryjnego oraz wprowadzi ewentualne modyfikacje obejmujące wykorzystanie obecnej instalacji. Na ciągach komunikacyjnych zostaną wykonane podświetlane znaki kierunkowe. Należy zastosować oprawy świetlówkowe z piktogramami wyposażone we własne źródła zasilania w postaci akumulatorów o czasie działania min. 2 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Znaki kierunkowe pracują w trybie na ciemno. Piktogramy stosować zgodnie z PN-92/N-01256/02. Do opraw w wykonaniu awaryjnym należy doprowadzić dodatkowy przewód bezpośrednio z zabezpieczenia danego obwodu w tablicy zasilającej

## Instalacja teleinformatyczna

### Gniazda sieciowe

Ilość stanowisk pojedynczych należy przyjąć zgodnie z pkt.1.3 „Planowany sposób zaaranżowania”. Wszystkie nowo powstałe pojedyncze stanowiska należy wyposażyć w zestaw gniazd:

  - 3 gniazd 1 fazowych 1x230VAC 16A 50Hz z bolcem ochronnym

  - 3 gniazd 1 fazowych 1x230VAC 16A 50Hz z bolcem ochronnym podtrzymanych w przypadku zaniku napięcia (UPS)

  - 2 gniazda sieci komputerowej RJ45

  - 1 gniazdo telefoniczne RJ45

Ilość stanowisk wyspowych, czteroosobowych należy przyjąć zgodnie z pkt 1.3 „Planowany sposób zaaranżowania”. Wszystkie stanowiska wyspowe, czteroosobowe wyposażyć w zestawy gniazd:

  - 6 gniazd 1 fazowych 1x230VAC 16A 50Hz z bolcem ochronnym

  - 6 gniazd 1 fazowych 1x230VAC 16A 50Hz z bolcem ochronnym podtrzymanych w przypadku zaniku napięcia (UPS)

  - 7 gniazd sieci komputerowej RJ45

  - 4 gniazda telefoniczne

Stanowiska pojedyncze należy wyposażyć w powyższe gniazda za pomocą gniazd zainstalowanych na listwie przyściennej.

Stanowiska wyspowe, czteroosobowe należy wyposażyć w powyższe gniazda za pomocą pionowego słupka zlokalizowanego w punkcie styku wszystkich biurek.

Nowo projektowane sale konferencyjne wyposażyć w rzutnik (1 rzutnik na 1 salę) oraz listwy wyposażone w następujące gniazda:

  - 6 gniazd 1 fazowych 1x230VAC 16A 50Hz z bolcem ochronnym

  - 6 gniazd 1 fazowych 1x230VAC 16A 50Hz z bolcem ochronnym podtrzymanych w przypadku zaniku napięcia (UPS)

  - 7 gniazd sieci komputerowej RJ45

  - 4 gniazda telefoniczne

Orientacyjne położenie rzutnika oraz listew zgodnie z rysunkiem poniżej. Należy zamontować 10 listew w sali narysowanej poziomo, 5 listew w pionowej ze strony lewej oraz 8 listew w pionowej ze strony prawej (Razem 23 listwy).

Rysunek 4 Aranżacja sal konferencyjnych

### Instalacja SAP

Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić wszystkie niezbędne modyfikacje w instalacji SAP obejmujące demontaż i montaż przewodów oraz elementów wykonawczo – sterujących oraz uzgodnieni je z osobą posiadająca odpowiednie uprawnienia.

### Instalacja AV

Istniejącą instalację AV wewnątrz auli należy zmodyfikować w następujący sposób:

- Zdemontować istniejący ekran

- Odsunąć istniejący rzutnik o około 2m od ekranu, obraz wyświetlany będzie bezpośrednio na ścianie, ostateczną lokalizację rzutnika uzgodnić z Zamawiającym

- Obrócić istniejące oświetlenie sceny w sposób umożliwiający instalację dwóch dodatkowych rzutników. Wszystkie 3 rzutniki będą wyświetlać obrazy niezależnie, największy poprzez główny, środkowy rzutnik oraz dwa mniejsze poprzez rzutniki boczne

Rysunek 5 Modernizacja auli

# Materiały

| Przedmiot | Wstępne oszacowanie ilości |  | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Drzwi | Piętro | Ilość |  Aluminiowe wewnętrzne |
|  | 0 | 10 |  Przeszklone (szkło matowe) – do uzgodnienia |
|  |  |  |  Szyba pojedyncza |
|  | Razem | 10 |  Z przewiązką |
|  |  |  |  Wymiary 1050 x 2100 mm |
|  |  |  |  Zamek z kompletem kluczy |
|  |  |  |  Samozamykacz |
|  |  |  |  Stopka |
|  |  |  |  2 zawiasy |
|  |  |  |  Kolor szary; RAL 7035 |
| Farba |  |  |  Lateksowa do ścian i sufitów |
|  |  |  |  Kolor biały; RAL 9003 |
| Wykładzina | Piętro | Ilość (m2) |  Dywanowa, biurowa |
|  | 0 | 680 |  W płytkach 50 x 50 cm |
|  |  |  |  Typ wykładziny boulce – pętelka |
|  | Razem | 680 |  Klasa wytrzymałości minimum 33 wg EN1307 (wysoka wytrzymałość) |
|  |  |  |  Klasa trudnopalności BFL – s1 wg EN13501–1 |
|  |  |  |  Odporność na kółka mebli biurowych R≥2,4 wg EN985 |
|  |  |  |  Kolor ciemnoniebieski; RAL 5010 |

# Wyposażenie

Wyposażenie ma posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na ich użytkowanie. Wykonawca przez przystąpieniem do zakupów zobowiązany jest do:

- Wykonania własnych pomiarów (uzupełniających lub potwierdzających podane parametry techniczne)

- Przedstawienie produktu Inwestorowi

- Otrzymania zgody zakupu od Inwestora

## Wyposażenie biur/ biur managerskich / sal konferencyjnych

| Biuro / biuro managerskie | Fotel | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 62 | - Model PT 102 z opcjami - Q – mechanizm synchro - BLS – regulacja podparcia lędźwiowego - 06 – krzyżak czarny - P48B – rodzaj podłokietnika - H – regulacja wysokości oparcia |
|  | 0p | 62 |  |

| Biuro | Biurko | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 60 | - Wymiary zewnętrzne: 1600x800 (mm) - Biurko (prawe lub lewe) na stelażu metalowym - Blat o grubości 25 mm, delikatnie łukowato wycięty od strony osoby siedzącej przy biurku. - Szerokość blatu 160 cm, głębokość w dłuższym boku blatu - 80 cm. - Biurko wyposażone w koryta kablowe i przelotki na kable - Biurko w wcięciem narożnym umożliwiającym dostawienie do słupka z gniazdami sieciowymi |
|  | 0p | 60 |  |

| Biuro menadżerskie | Biurko | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 2 | - Wymiary zewnętrzne: 1600x800 (mm) - Biurko (prawe lub lewe) na stelażu metalowym - Blat o grubości 25 mm, delikatnie łukowato wycięty od strony osoby siedzącej przy biurku. - Szerokość blatu 160 cm, głębokość w dłuższym boku blatu - 80 cm. - Biurko wyposażone w koryta kablowe i przelotki na kable |
|  | 0p | 2 |  |

| Biuro / biuro managerskie | Kontener | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 62 | - Kontener mobilny 3-szufladowy KH13 - Materiał konstrukcyjny - płyta meblowa 18 mm - Krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 1 mm - Szuflady zamykane zamkiem centralnym |
|  | 0p | 62 |  |

| sala konferencyjna | Stół | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 5 | - Wymiary zewnętrzne: 1600x1400[mm] - Stół prostokątny - Blat o grubości 25mm - Stół wyposażony w koryta kablowe i przelotki na kable - Regulacja wysokości w zakresie 0-10cm - Stół umożliwiający montaż gniazd przyłączeniowych |
|  | 0p | 5 |  |

| sala konferencyjna | Stół | Ilość | Specyfikacja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 31 | - Wymiary zewnętrzne: 1600x800[mm] - Stół prostokątny - Blat o grubości 25mm - Stół wyposażony w koryta kablowe i przelotki na kable - Regulacja wysokości w zakresie 0-10cm - Stół umożliwiający montaż gniazd przyłączeniowych |
|  | 0p | 31 |  |

| sala konferencyjna | Krzesło | Ilość | Specyfikacja (1tablica/pokój) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 98 | - Model Bener / LOCO II chrome - Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. - Siedzisko wykonane jest z 5-warstwowej sklejki o grubości 7 mm pokrytej pianką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 60mm. - Oparcie wykonane jest z 6-warstwowej sklejki o grubości 8,5 mm. - Przednia strona oparcie pokryta jest pianką o gęstości 35 kg/m3 i grubości 30 mm. - Tylna część oparcia pokryta jest pianką o gęstości 21 kg/m3 i grubości 10 mm. - Rama stalowa, chromowana - Podłokietniki z drewnianymi nakładkami |
|  | 0p | 98 |  |

# Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

- Najważniejsze z nich to:

  - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

  - Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. nr 19, poz. 177)

  - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92, poz. 881)

  - Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zmianami)

  - Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. Nr 62, poz. 627)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz, programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2042)

# Załącznik 1 – dokumentacja branży architektonicznej

# Załącznik 2 – dokumentacja powykonawcza instalacji wentylacji i klimatyzacji

# Załącznik 3 – dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej

# Załącznik 4 – dokumentacja powykonawcza branży ppoż.