OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH

na „Dostawę montaż i uruchomienie czystego pomieszczenia dla Technologii Kosmicznych” oraz dostawę  „Wyposażenia do laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów wraz pracami adaptacyjnymi”, realizowanych na potrzeby projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych” w ramach Działania 1.1 RPO WM 2007-2013.

- Wstępne wymagania technicznego, laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów:

Konstrukcja i geometria:

- Konstrukcja pomieszczenia pozwalająca spełnić wymagania Klasy 8 wg normy ISO 14644-1.

- Powierzchnia : 50m2 (wymiary pomieszczenia 68m2), wysokość 4m (wysokość pomieszczenia 4,59m)

Parametry warunków klimatycznych:

- Zakres temperatury panującej w komorze: od temperatury 18oC do 27oC

- Zakres wilgotności panującej w komorze: od 25% do 65%

- Utrzymanie nadciśnienia względem otoczenia

- Maksymalna tolerancja utrzymywanej w komorze temperatury +/- 2oC

- Maksymalna tolerancja utrzymywanej w komorze wilgotności +/- 5% (Względnej czy bezwzględnej??)

Zasilanie i zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory.

- W trybie normalnej pracy zużycie energii elektrycznej nie więcej niż 12 kW na godzinę.

- W trybie stand zużycie energii elektrycznej nie więcej niż 1.5 kW na godzinę.

Rejestracja danych:

- Wyświetlacz pokazujący ustawione parametry komory oraz parametry panujący w komorze w czasie rzeczywistym.

- Rejestracja czasu, temperatury i wilgotności panującej w komorze z częstotliwością 1/minutę wraz z możliwością skopiowania danych do komputera.

- Wskazanie przerwy w zasilaniu.

Sterowanie i możliwości programatora:

- Komora musi posiadać wymienione tryby pracy

  - Normalny:  komora zapewnia zadany zakres temperatury i wilgotności

  - Stand by: komora ma wyłączone funkcje utrzymywania temperatury i wilgotności,

Utrzymywane jest tylko nadciśnienie względem otoczenia

  - Możliwość zaprogramowania dowolnego cyklu pracy w wyżej podanym zakresie pracy oraz czasie.

  - Możliwość wyłączenia wszystkich funkcji komory.

  - Możliwość powrotu do normalnego trybu pracy po wyłączeniu w ciągu 12 h bez korzystania z usług serwisowych producenta pomieszczenia Clean Room

- Możliwość podglądu bieżącej temperatury i wilgotności w komorze.

- Operowanie jednostką temperatury: stopień Celsjusza.

- Wilgotność (względna/ bezwzględna)

Wymagane normy i BHP:

- posiadanie certyfikatu zgodności CE

- zgodność z normą ISO 14644-1

Inne:

Czas trwania gwarancji : minimum 12 miesięcy.

Elementy eksploatacyjne jak również elementy użyte do budowy powinny być łatwo dostępne na terenie Uni Europejskiej.

Termin dostawy: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Roczny koszt usług serwisowych nie powinien przekraczać 5 000  brutto pln

- Wstępne wymagania techniczne,  dla czystego pomieszczenia:

- Klasa czystości clean room ISO7 (lub wyższa),

- Powierzchnia clean room minimalnie 20m2, maksymalnie 30m2 oraz przestrzeń przeznaczona na przebieralnię,

- Wysokość pomieszczeń: od 3 do 4m

- Projekt powinien być dostosowany do obecnie istniejących pomieszczeń.

- Przeszklenia pomiędzy pomieszczeniem clean room a pomieszczeniami zewnętrznymi o powierzchni minimum 1 m2

- Parametry klimatyczne wewnątrz pomieszczenia clean room:

Temperatura: 22 +/- 2 stopni Celsjusza

Wilgotność względna: 25 do 70%

Należy uwzględnić źródła ciepła wewnątrz pomieszczenia: montaż precyzyjny układów i elementów elektronicznych-stacja lutownicza, pomiary elektroniczne za pomocą takich urządzeń jak: oscyloskop, analizator widma, generator, oświetlenie, komputery 2szt, monitory 2szt oraz pracownicy, dodatkowe źródła ciepła o mocy rozpraszanej do 1000W.

- Posadzka ESD przewodząca

- Oświetlenie: 300 lux

- Instalacja elektryczna i sieciowa dla dwóch stanowisk komputerowych oraz 6 gniazd 230V i jedno gniazdo trójfazowe 400V

- Dodatkowe wymagania:

- termin dostawy: 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- clean room należy dostarczyć z opisem oraz instrukcją użytkowania w języku polskim i angielskim (manual),

- clean room oraz urządzenia wchodzące w jego skład powinny posiadać odpowiednie zaświadczenia o zgodności z określonymi normami technicznymi i jakościowymi polskimi oraz Unii Europejskiej oraz normami dotyczącymi certyfikacji,

- w cenie clean room powinny być zawarte wszystkie koszty tzn: projektu, dostosowania do istniejących pomieszczeń uwzględniając ich przebudowę, elementów wymaganych do montażu pomieszczenia, dostawy do siedziby Instytutu Lotnictwa w Warszawie, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń odbędzie się poprzez wykonanie testów próbnych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości urządzeń, ich należytym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesiące od daty podpisania przez komisję protokołu odbioru;

- czas reakcji serwisu oraz przyjazd serwisanta do 24 h;

- zapewnienie części zamienne maksymalnie w ciągu 7 dni

- Oferta powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania pomieszczenia

clean room wraz z projektem, montażem, uruchomieniem oraz obsługą gwarancyjną przez okres 12 miesięcy od terminu uruchomienia i przekazania całości instalacji