Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 	w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013

- Wymagania techniczne laboratorium technologii wysokowytrzymałych kompozytów:

Konstrukcja i geometria:

- Konstrukcja pomieszczenia pozwalająca spełnić wymagania Klasy 9 wg normy 
ISO 14644-1.

- Powierzchnia : 84m2, wymiary 7m x12m (tolerancja +/- 0,2m, pomieszczenie do zaadaptowania 7,2m x 12,5m), wysokość minimum 5,0 m (wysokość pomieszczenia do zaadaptowania 8,7m)

- Projekt powinien być dostosowany do obecnie istniejących pomieszczeń.

- Pomieszczenie będzie posiadać drzwi dla personelu -2 szt. oraz bramę przesuwną lub rolowaną – 1 szt.

Parametry warunków klimatycznych:

- Zakres temperatury panującej w komorze: od temperatury +18oC do +25oC

- Zakres wilgotności względnej panującej w komorze: od 45% do 55%

- Utrzymanie nadciśnienia względem otoczenia 5-15 Pa

- Dopuszczalna odchyłka utrzymywanej w komorze temperatury +/- 2oC

- Dopuszczalna odchyłka utrzymywanej w komorze wilgotności względnej +/- 5%

- Maksymalne natężenie hałasu podczas pracy ciągłej wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia: 65 dB

UWAGA: nie wymaga się utrzymania równocześnie skrajnych wartości temperatury
i wilgotności. Wystarczające jest utrzymania wartości temperatury i wilgotności we wskazanym przedziale.

Zasilanie i zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

- W trybie „stand by” zużycie energii elektrycznej nie więcej niż 2 kWh na godzinę.

Instalacje:

- Instalacja elektryczna - 12 gniazd 230V, w tym 3 gniazda elektryczne w formie spirali spod sufitu

- Instalacja elektryczna – 2 gniazda 400 V, 50 Hz, 100A

- Instalacja sieciowa – 5 gniazd przyłączonych do lokalnej sieci Ethernet.

- Instalacja podciśnieniowa – 8 portów podłączonych do istniejącej instalacji podciśnienia, w tym 4 w formie spirali spod sufitu, (pompy o wydajności 120 m3/h)

- Instalacja sprężonego powietrza z możliwością redukcji ciśnieni – 2 porty podłączone do istniejącej instalacji ciśnienia,

- Instalacja sprężonego powietrza 2 porty wyprowadzone na zewnątrz, G3/4” port damski

- Instalacja do odpływu wody fi 32 mm, 2 króćce

Sterowanie, programowanie i rejestracja danych:

- Wyświetlacz pokazujący ustawione parametry komory oraz parametry panujące w komorze w czasie rzeczywistym.

- Rejestracja czasu, temperatury i wilgotności panującej w komorze z częstotliwością 1/minutę wraz z możliwością skopiowania danych do komputera poprzez zainstalowaną instalacje sieciową

- Wskazanie przerwy w pracy systemu wentylacji.

- Pomieszczenie musi posiadać wymienione tryby pracy

  - Normalny:  komora zapewnia zadany zakres temperatury i wilgotności

  - Stand by: komora ma wyłączone funkcje utrzymywania temperatury i wilgotności,

utrzymywane jest tylko nadciśnienie względem otoczenia

  - Możliwość zaprogramowania dowolnego cyklu pracy w wyżej podanym zakresie pracy oraz czasie.

  - Możliwość wyłączenia wszystkich funkcji komory.

  - Możliwość powrotu do normalnego trybu pracy po wyłączeniu w ciągu 12 h bez korzystania z usług serwisowych producenta pomieszczenia

- Operowanie jednostką temperatury: stopień Celsjusza.

- Wilgotność wyświetlana jako względna lub bezwzględna

Wymagania bezpieczeństwa dla użycia lasera wysokiej mocy:

- pomieszczenie ma zabezpieczyć operatora stojącego na zewnątrz pomieszczenia przed oddziaływaniem lasera zabudowanego w pomieszczeniu o mocy 3 kW klasy IV zgodnie z normą  IEC 60825-1:2007

- dostawca dostarczy certyfikat potwierdzający zgodność wykonania pomieszczenia zgodnie z normą IEC 60825-1:2007 wydanym przez uprawnioną organizacje

- Konstrukcja ścian, sufitu i podłogi:

  - ściany i sufit mają być nieprzejrzyste i nie odbijające światła

  - ściany, sufit, podłoga nie mogą być pokryte powłoką z  tworzyw sztucznych PCV

  - wszelkie połączenia poszczególnych paneli powinny być wykonane w ten sposób aby nie doszło to przebłysku lasera poza obszar pomieszczenia

- drzwi i bramy muszą mieć uszczelnienie na około swojego obwodu tak aby nie doszło to przebłysku lasera poza obszar pomieszczenia

- wszelkie  instalacje przechodzące przez ściany pomieszczenia musza być uszczelnione tak aby nie doszło to przebłysku lasera poza obszar pomieszczenia

- materiały użyte do budowy pomieszczenia mają być niepalne

Wymagane normy i BHP:

- posiadanie certyfikatu zgodności CE

- zgodność z normą ISO 14644-1

- zgodność z normą IEC 60825-1:2007

Pozostałe wymagania

- Roczny koszt usług serwisowych nie powinien przekraczać 5 000  brutto PLN na rok

- Oświetlenie: 500 lux

- Posadzka ESD przewodząca

- System wentylacji i ogrzewania musi być zaprojektowany w ten sposób aby odzyskiwał energie użytą do ogrzewania pomieszczenia metodą rekuperacji lub wykorzystując ciepłe powietrze do ogrzania hali w której zabudowane jest pomieszczenie o podwyższonej czystości

- Wykonawca dostarczy maty anty-kurzowe umieszczone przed drzwiami dla personelu

- Drzwi dla personelu maja mieć funkcje otwarcia panicznego

- Prace adaptacyjne:

- Wykonanie wylewki w miejscu schodów prowadzących do piwnicy rys.1, pozycja nr 1, zamurowanie drzwi

- Usunięcie szyn, pozycja 3 rys. 1

- Przesunięcie pieca pozycja 2, rys.1 o 12,5 metra w kierunku głównych drzwi do hali. Przedłużenie instalacji pieca i uruchomienie pieca zgodnie z wymaganiami producenta.

- Prace należy zorganizować tak żeby piec (pozycja nr 2) był wyłączony z eksploatacji nie dłużej niż 10 dni roboczych

- Wykonanie schodów pozycja 5, rys. 2 z antresoli na parter razem z niezbędna adaptacją barierki

- Wykonanie pomieszczenia o podwyższonej czystości zgodnie ze specyfikacja w miejscu oznaczonym - pozycja 4, rys. 2

- Wykonanie płyty fundamentowej pozycja 4, rys. 3 . Płytę betonową wykonać z betonu klasy C20/25  (DIN EN206-1:2001/DIN 1045-2:2001)

- Dodatkowe wymagania:

- termin realizacji: 15 tygodni od dnia podpisania umowy

- pomieszczenie należy dostarczyć z opisem oraz instrukcją użytkowania w języku polskim 
i angielskim (manual)

- pomieszczenie oraz urządzenia wchodzące w jego skład powinny posiadać odpowiednie zaświadczenia o zgodności z określonymi normami technicznymi i jakościowymi polskimi oraz Unii Europejskiej oraz normami dotyczącymi certyfikacji,

- w cenie pomieszczenia powinny być zawarte wszystkie koszty, tzn.: projektu, dostosowania do istniejących pomieszczeń uwzględniając ich przebudowę, elementów wymaganych do montażu pomieszczenia, dostawy do siedziby Instytutu Lotnictwa 
w Warszawie, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, przeprowadzenia pełnego szkolenia personelu,

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń odbędzie się poprzez wykonanie testów próbnych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego,

- Dostawca musi posiadać przynajmniej 3 referencje z Polski lub krajów Unii Europejskiej

świadczące o zbudowaniu pomieszczenia o podwyższonej czystości.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości urządzeń, ich należytym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania przez komisję protokołu odbioru,

- czas reakcji serwisu oraz przyjazd serwisanta do 48 h,

- zapewnienie dostępnych u dostawcy części zamiennych maksymalnie w ciągu 7 dni,

- zapewnienie zamawianych części zamiennych maksymalnie w ciągu 21 dni;