Warszawa, 03.06.2016 r.

**Wykonawcy – uczestnicy postępowania** **nr 31/ZA/AZAZ/16**

# **Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, którego przedmiotem jest **„dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu chłodzenia”**, za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez firmę:

**AIRCO Sp. z o.o. ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny**

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz jego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert złożonych przez Wykonawców:

1. AIRCO Sp. z o.o. ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny
2. Darpin Sp. z o.o. S.K.A. ul. Św. Huberta 47B, 44-105 Gliwice
3. Thermolux Chłodnictwo Klimatyzacja Marek Jędrzejczak Al.. Krakowska 18, 05-090 Raszyn
4. Comfortclima Grzegorz Grzenda ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
5. Agatis-Instalacje Sp. z o.o., ul. Kolejowa 14, 05-092 Łomianki
6. ERGO Gardziej Ryszard, ul. Powązkowska 13B, 01-797 Warszawa

**Zamawiający, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ustawy odrzucił oferty następujących Wykonawców jako niezgodne z SIWZ:**

1. Darpin Sp. z o.o. S.K.A. ul. Św. Huberta 47B, 44-105 Gliwice
2. Comfortclima Grzegorz Grzenda ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. ERGO Gardziej Ryszard, ul. Powązkowska 13B, 01-797 Warszawa

Uzasadnienie:

Ad. 1

W załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – w ust. 2.1 kropka pierwsza Zamawiający postawił wymaganie: „Agregat powinien zapewnić odbiór 600 [kW] mocy cieplnej z odbiorników. Dla parametrów wody lodowej 7°C/12°C temperatura powietrza 35°C”.

Wykonawca Darpin Sp. z o.o. S.K.A. zaoferował w swojej ofercie parametry wody lodowej 15°C/10°C, zatem oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Ad. 2

W rozdziale IV ust. 12 SIWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

* 1. karty katalogowe agregatu wody lodowej wraz z opisem potwierdzającym spełnienie wymagań określonych w OPZ w zakresie agregatu.
	2. opis sterowania systemem.

Wykonawca Comfortclima Grzegorz Grzenda nie złożył wraz z ofertą opisu sterowania systemem.

W załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – w ust. 4.1 Zamawiający postawił wymaganie: „Wykonanie wspólnego ogrodzenia dla instalacji na zewnątrz lub wspólny kontener. W terenie wyznaczonym 4m x 8m (załącznik 2)”.

Wykonawca Comfortclima Grzegorz Grzenda zaoferował wymiary 8.3/2.2/2.5 m.

Biorąc pod uwagę powyższe oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Ad. 3

Wykonawca ERGO Gardziej Ryszard nie załączył wraz z ofertą opisu sterowania systemem, zatem oferta Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone, uzyskali następującą punktację:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wykonawca | Cena brutto**ilość pkt**. | Termin realizacji**ilość pkt.** | Okres gwarancji | Suma punktów |
| AIRCO Sp. z o.o. ul. Oficerska 4, 43-143 Lędziny | 40 | 40 | 20 | 100 |
| Agatis-Instalacje Sp. z o.o., ul. Kolejowa 14, 05-092 Łomianki | 33,31 | 40 | 20 | 93,31 |
| Thermolux Chłodnictwo Klimatyzacja Marek JędrzejczakAl.. Krakowska 18, 05-090 Raszyn | 33,22 | 40 | 20 | 93,22 |

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.