Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót budowlanych  polegających na wykonaniu modernizacji budynku H 2

na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja budynku H2”

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1/ Przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

2/. Opis i parametry modernizowanego budynku

Budynek typu halowego. W części środkowej znajduje się hala o powierzchni 534,43 m2 i wysokości 8,78 mb, oświetlona poprzez 4 stalowe świetliki dachowe W dwukondygnacyjnych częściach bocznych znajdują się na parterze pomieszczenia  pomocnicze, na piętrze  pomieszczenia biurowe i sanitarno – socjalne. Ściany z cegły ceramicznej. Wzdłuż ścian podłużnych ustawiono na słupach z betonu zbrojonego, żelbetową konstrukcje ryglową o wys. 7,0 m na której wsparte są w odstępach 6,0 m stalowe więzary dachu 2 spadowego

Budynek wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, słaboprądową, odgromową.

Powierzchnia użytkowa: 2284,00 m2

Powierzchnia zabudowy : 1455, m2

Kubatura :13258 m3

Wysokość budynku – 11,98 mb

3/. Zakres prac i wymagania funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie projektu konstrukcyjno – budowlanego wraz z wymiana całej konstrukcji dachu.

Opis stanu istniejącego konstrukcji dachu: na wiązarach stalowych wsparte świetliki ze stali kształtowej przeszklone szkłem zbrojonym 6 mm, konstrukcje dwuspadowego dachu tworzą rozstawione, co 6 m stalowe wiązary – połaci z desek gr. 25 mm umocowanych do biegnących, co 1 m krokiewkach o przekroju 6 x 10 cm wspartych na stalowych płatwiach z ceownika 2 NP. 16. Deskowanie pokryte 2 x papą bitumiczną.

Lekka konstrukcja nowego dachu powinna zapewnić zwiększenie wysokości użytkowej hali do 11 m, co może wiązać się z wykonaniem nowego wieńca.

Modernizacja klatek schodowych:

- Malowanie emulsyjne ścian i sufitów

- Malowanie olejne lamperii

- Wymiana balustrady

- Wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z żaluzjami

- Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej wraz z ryglami i samozamykaczami

- Wymiana bramy głównej zewnętrznej i wewnętrznej (minimalne wymiary 3m szerokość, 3,5 m wysokość)

Remont pomieszczeń biurowych:

- Wyburzenie ścianek działowych

- Zerwanie wykładziny

- Malowanie emulsyjne sufitów i ścian.

- Malowanie olejne lamperii na wysokości 2,10mb. na korytarzach

- Ułożenie gresu na korytarzach i klatce  schodowej

Remont pomieszczeń pomiarowych i kontrolnych:

- Wyburzenie i wybudowanie nowych ścianek działowych

- Montaż okien w pomieszczeniach kontrolnych z szybą P4 nie otwieranych

- Zerwanie wykładziny

- Wykonanie nowej posadzki samopoziomującej

- Ułożenie płytek przeciwpoślizgowych chemoodpornych i odpornych na olej

- Wykonanie dylatowanych fundamentów pod stanowiska pomiarowe w każdym pomieszczeniu pomiarowym

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej – odprowadzenie wody z posadzki w każdym pomieszczeniu

Remont pomieszczenia „czystego” klasy D

- Wykonanie nowej posadzki samopoziomującej

- Ułożenie płytek łatwo zmywalnych

- Malowanie sufitów i ścian farbą łatwo zmywalnych

Remont pomieszczenia hali

- Wyburzenie ścianek działowych

- Wypełnienie ścian oddzielających halę od przyległych pomieszczeń na parterze

- Zerwanie starych okładzin podłogowych

- Wykonanie nowej posadzki samopoziomującej

- Ułożenie posadzki epoksydowej

- Malowanie emulsyjne sufitów i ścian.

- Malowanie olejne lamperii na wysokości 2,10mb. na hali

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej – odprowadzenie wody z posadzki w każdym pomieszczeniu

Ocieplenie budynku

- Przyklejenie płyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wełny mineralnej),

- Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,

- Zagruntowanie podłoża,

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

- Malowanie wyprawy tynkarskiej

Budynek T3

Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem konstrukcji ściany zewnętrznej (pęknięcia konstrukcyjne) zgodnie z ekspertyzą techniczną wraz z wykonaniem ocieplenia

Zaprojektowanie i wykonanie toalet męskich i damskich zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunkami technicznymi

Dostawa i montaż suwnicy bramowej przejazdowej o udżwigu 8 ton sterowanej automatycznie wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego

- wykonanie dokumentacji technicznej

- dostawa i montaż suwnicy

- przygotowanie urządzenia do przyjęcia przez Dozór Techniczny oraz pełny odbiór

Instalacja wod - kan

Należy wykonać nową instalacje wodno – kanalizacyjną, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z projektami powykonawczymi

Instalacja centralnego ogrzewania

Należy wykonać węzeł cieplny z automatyką i nową instalacje centralnego ogrzewania, przyłącze centralnego ogrzewania wraz z projektami powykonawczymi.

Instalacja sprężonego powietrza

Należy dostarczyć sprężarkę i zapewnić doprowadzenie sprężonego powietrza 6-8 barów do wszystkich pomieszczeń pomiarowych na parterze (po dwa punkty poboru w każdym pomieszczeniu pomiarowym).

Instalacja chłodzenia technologicznego wodą

Stanowiska pomiarowe powinny być chłodzone wodą (moc ok. 5 kW); dopuszcza się chłodzenie lokalne w poszczególnych stanowiskach.

Zasilanie w energię elektryczną

Przewidywana moc szczytowa w budynku H2 – 1000 kW.

W celu zabezpieczenia dostawy mocy należy:

- Wykonać adaptację rozdzielni głównej 15 kV polegającej na:

- zmianie konfiguracji mostu szynowego, pole 3 dołączyć do sekcji I,

- w polu 3 zdemontować istniejący wyłącznik małoolejowy i 3 odłączniki,

- wyposażyć pole 3 w wyłącznik typu Evolis 630A, dwa odłączniki szynowe typu OWIII z ryglami elektromagnetycznymi, odłącznik kablowy z uziemnikiem OWII-UG-1, trzy przekładniki prądowe do zabezpieczeń oraz zabezpieczenie cyfrowe SEPAM 1000+T42.

- Ułożyć kabel 15 kV od rozdzielni głównej 15 kV pole 3 w budynku R do budynku H2. Kabel powinien przenieść moc 2500 kVA.

- Na zewnątrz budynku H2 należy ustawić kontenerową stację transformatorową i wyposażyć w transformator o mocy 1250 kVA, 15/0,4 kV, suchy z miedzianymi uzwojeniami. Stacja transformatorowa powinna mieć rezerwę do zainstalowania drugiego transformatora o mocy 1250 kVA.

Instalacja elektryczna

Należy wykonać nową instalacje elektryczną wraz z projektem powykonawczym w zakresie:

- Modernizacja istniejącego zasilania

Aktualnie budynek zasilany jest kablem typu YAKY 4x240 mm2 , który zasila rozdzielnię żeliwną skrzynkową poprzez wyłącznik NS 400. Istniejącą rozdzielnię należy zdemontować i zastąpić ją np. rozdzielnią szafową XL 400 o wysokości 2000 i szerokości 700 z przedziałem kablowym. W rozdzielni tej należy zainstalować wyłącznik NS 400 A łącznie z przekaźnikiem PF-431(odzyskane z demontażu), elektroniczny licznik energii elektrycznej, ochronniki przepięć klasy B+C..

Z nowej rozdzielni należy zasilić: dwie istniejące podrozdzielnie zlokalizowane w części wschodniej budynku ( pracownia obróbki skrawaniem), instalację klimatyzacji, wentylacji, sprężarkę (moc ok. 10kW), instalacje oświetlenia, gniazd gospodarczych jednofazowych i trójfazowych, UPS.

- Instalacja elektryczna do urządzeń technologicznych

Z kontenerowej stacji transformatorowej należy zasilić rozdzielnię główną budynku. Rozdzielnia główna powinna być wyposażona w wyłącznik główny, który będzie jednocześnie wyłącznikiem przeciwpożarowym, ochronniki przepięć, licznik energii elektrycznej, urządzenie do ciągłego zdalnego monitorowania obciążenia transformatora oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych. W rozdzielni powinna być rezerwa na  montaż zabezpieczeń do innych odbiorów (ok. 50%). Z rozdzielni głównej należy doprowadzić zasilanie do wszystkich pomieszczeń pomiarowych na parterze napięciem 3x400VAC .

- Instalacja oświetleniowa

Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć w oparciu o normę PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie.

Oświetlenie miejsc pracy:

- w hali – 500 lx

- w pomieszczeniu biurowym, laboratoriach i warsztacie - 500 lx

W pomieszczeniu biurowym oświetlenie należy zrealizować w oparciu o oprawy świetlówkowe z rastrem pełna parabola.

Należy przewidzieć oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi.

W łazienkach i pomieszczeniach socjalnych należy wykonać nową instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych wraz z dokumentacją powykonawczą.

- Instalacja połączeń wyrównawczych

W celu wyrównania potencjałów na obudowach urządzeń elektrycznych oraz instalacji w budynku należy przewidzieć sieć połączeń wyrównawczych.

Na hali oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych do sieci połączeń wyrównawczych zainstalować zaciski ekwipotencjalne.

- Instalacja odgromowa

Należy wykonać nową instalację odgromową.

Dokumentacja i pomiary

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentacje powykonawczą oraz pomiary: rezystancji izolacji, skuteczności ochrony od porażeń elektrycznych, natężeń oświetlenia oraz pomiary instalacji strukturalnej.

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem. Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym

obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej

ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych).

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.