Wymagania na dostawę montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2x1600 KVA kVA wraz z jednym transformatorem 1600 kVA

Opis wyposażenia :

Dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego

Fundament a zarazem szczelna misa olejowa

Bryła główna z rozdzielnią SN i możliwością zabudowy rozdzielni NN

Dach betonowy

Komora transformatora przystosowana do transformatora 1600 KVA

Transformator 1600 kVA 15,75/0,4 kVA ,uzwojenia Cu/Cu  szt.1

Możliwość zabudowy drugiego transformatora 1600 kVA

Elewacja i rodzaj tynku wg palety Ceresit

Drzwi i kraty wentylacyjne aluminiowe malowane farba proszkową według palety Ral

Obsługa rozdzielni ŚN i NN – wnętrzowa z wewnętrznym korytarzem

Wewnętrzna instalacja oświetleniowa

Wewnętrzna instancja uziemiająca

Rozdzielnia średniego napięcia

Typ rozdzielnicy TPM układ WLW

Napięcie znamionowe 25 kV

Prąd Znamionowy Ciągły 630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA(1s)

Stopień ochrony obudowy IP 4X

Wyłącznik próżniowy szt. 2

W zakres dostawy wchodzi

Przepusty kablowe dla kabli ŚN i NN

Uzgadniacz faz

Rozładunek ,montaż i rozruch stacji na obiekcie

Pomiary powykonawcze