INSTYTUT LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

 Tel:/22/ 846 00 11 wew. 564 Fax:/22/ 846 65 67

**Nasz znak: 25/DF/Z/12 Data: 02.07.2012r. Ilość stron: 1**

### KOMUNIKAT nr 1

**do postępowania nr 25/DF/Z/12**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania
nr 25/DF/Z/12wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie mocy UPS-a

**Odpowiedź:**

UPS musi być tak dobrany, aby w przypadku całkowitego zaniku napięcia zapewnił podtrzymanie pracy przez 30 minut założonej ilości stanowisk komputerowych. Moc jednego stanowiska – 800 W, obciążenie UPS max. 70%, UWAGA: zawartość harmonicznych generowanych przez UPS nie więcej niż 5%.

**Pytanie nr 2**

Szafa 9U w serwerowni nie pomieści parch-paneli i urządzeń potrzebnych do obsługi 140 zestawóa. Proszę o zmianę szafy.

**Odpowiedź:**

Należy dobrać szafę o odpowiednich rozmiarach.

**Pytanie nr 3**

Czy aparaty telefoniczne mają być przedmiotem oferty?

**Odpowiedź:**

Aparaty telefoniczne nie są przedmiotem oferty.