Załącznik nr 1

Program funkcjonalno - użytkowy

robót remontowych B na terenie Instytutu Lotnictwa

Miejsce i adres wykonania robót:

Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

Inwestor:

Instytut Lotnictwa

I.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie robót remontowych w budynku B”

Opis budynku

Budynek administracyjno – biurowy cztero kondygnacyjny o konstrukcji murowanej.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno kanalizacyjną, odgromową.

Dane budynku

Powierzchnia zabudowy  - 848m2

Długość  budynku -59,87 m

Szerokość budynku 14.16 m

Wysokość budynku – 13,80 m

Ilość okien :

1,68 x 1,70  -     7 szt.

.     1,30 x 2,25  -     1 szt.

1,56 x 1,60   -    3 szt.

1,56 x 3,0    -     9 szt.

0,90 x 1,70   -    239 szt.

II.	Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami.

1/ Projektowane przeznaczenie pomieszczeń.

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie.

Zakres robót:

Klatka schodowa, realizacja postanowień ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- Wyposażyć w system sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi.

- Wykonać oddymianie klatki schodowej z przystosowaniem do oddymiania okna zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji klatki schodowej, powierzchnia czynna min 5% rzutu powierzchni klatki schodowej

- Wyposażyć drogi ewakuacyjne w oświetlenie ewakuacyjne – czas działania 60 minut, natężenie 1 lx.

- Wydzielić klatkę schodową ścianami przeszklonymi o klasie odporności EI 60 (z uwzględnieniem istniejących ścian) z zastosowaniem drzwi aluminiowych przeszklonych przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI 30 z ryglami elektrycznymi oraz samozamykaczami.

- Drzwi do pomieszczeń, do których wejścia prowadzą bezpośrednio z przestrzeni klatki schodowej wymienić na drzwi przeszklone o klasie odporności ogniowej EI 30 z ryglami elektrycznymi oraz samozamykaczami.

- Oddzielić piwnicę drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 od kondygnacji nadziemnych.

- Cztery okna pomieszczeń znajdujących się przy i pod biegiem schodów ewakuacyjnych z hali kompleksu konferencyjnego, wymienić na okno przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60 lub zlikwidować otwór.

- Zapewnić wymaganą odporność ogniową ścian obudowy pomieszczeń przy klatce schodowej na parterze.

UWAGA: Należy wykonać projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. ppoż. dla zakresu rzeczowego punktów 1-8 powyżej.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV rozwierno - uchylne wraz z  żaluzjami, wymiana parapetów zewnętrznych .

Wykonanie łazienek:

Zakres prac obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z remontem sanitariatów

Prace polegają na wymianie elementów wykończeniowych ścian i sufitów ze zmianą  układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz wymianie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z urządzeniami i osprzętem.

Zakres prac:

- demontaż urządzeń sanitarnych i kanałów wentylacyjnych,

- demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnej

- skucie płytek ściennych i posadzkowych

- rozebranie ścianek działowych

- rozebranie warstw pod posadzkowych

- wykonanie poziomej izolacji pod posadzkowej

- ułożenie warstwy wyrównawczej

- ułożenie glazury na  ścianach i gresu na podłogach

- montaż ścianek działowych systemowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych

Instalacja centralnego ogrzewania

Należy wymienić instalacje c.o. wraz z wykonaniem projektu powykonawczego

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

III.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować

materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia

swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

IV. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSW i A z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.