Program funkcjonalno – użytkowy

dla wykonania prac budowlano instalacyjnych części budynku H2 parter

# Wstęp

Wykonawca po przeanalizowaniu wymagań dotyczących poszczególnych instalacji opisanych w niniejszym dokumencie zobowiązany jest przygotować projekt wykonawczy instalacji i przedstawić go Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac w celu uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji.

Ze względu na uwarunkowania projektu, podkreśla się, że wymagania zawarte w niniejszym dokumencie bazują na aktualnym stanie wiedzy Zamawiającego. Zastrzega się zatem możliwość wprowadzenia do nich nieznacznych zmian, które mogą wyniknąć z modyfikacji założeń konstrukcyjnych stanowisk badawczych.

Spis treści

Wstęp	2

1.	Plan Budynku H2	4

2.	Plan pomieszczeń oraz usytuowanie fundamentów stanowisk badawczych	6

2.1.	Podłoże i ściany pomieszczeń laboratoryjnych	7

2.2.	Drzwi	7

2.3.	Osony przeciwpyłowe	7

3.	Instalacje w pomieszczeniach laboratoryjnych	7

3.1.	Instalacja elektryczna zasilająca	7

3.2.	Instalacja oświetleniowa	12

3.3.	Instalacja sieci ethernetowej i telefonicznej	12

3.4.	Instalacja kamer monitoringu i instalacja przeciwpożarowa	14

3.5.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji	14

3.6.	Instalacja wodna chłodzenia oleju hydraulicznego i falowników	16

3.7.	Instalacja wodno-kanalizacyjna	16

3.8.	   Instalacja pneumatyczna ……………………………………………………………………………………………………………..19

I. Opis przedmiotu zamówienia

# Plan Budynku H2

Rys. 1.  przedstawia plan budynku H2 wraz z zaznaczoną (kolorem pomarańczowym) częścią, do której odnoszą się wymagania sformułowane w niniejszym dokumencie.

Wejście główne

03

04

05

07

06

Rys. 1.  Plan budynku H2 – numeracja pomieszczeń laboratoryjnych wg starej dokumentacji budynku

Nowa numeracja pomieszczeń Laboratorium PCM, zgodna z systemem numeracji pomieszczeń w całym budynku H2 pokazana jest na Rys. 2.

Rys. 2.  Plan budynku H2 – aktualna numeracja pomieszczeń laboratoryjnych

# Plan pomieszczeń oraz usytuowanie fundamentów stanowisk badawczych

Pomieszczenia PCM Lab wraz z fundamentami stanowisk badawczych oraz kanałami instalacyjnymi i przepustami elektrycznymi przedstawiony jest na rys. 3.

Rys. 3.  Plan pomieszczeń laboratoryjnych

Pomieszczenia Laboratorium PCM :

- Pomieszczenie Nr 38 	–  Pomieszczenie układów elektrycznych    .........................	29,8 m2

- Pomieszczenie Nr 39 	–  Pokój kontrolny    .........................................................................	  7,1 m2

- Pomieszczenie Nr 40/41  	–  Pomieszczenie testowe MTB/OTB TB .................................	41,6 m2

- Pomieszczenie Nr 42 	–  Pomieszczenie testowe – rezerwa  .....................................	11,0 m2

- Pomieszczenie Nr 43  	–  Siłownia hydrauliczna    .............................................................	24,3 m2

Powierzchnia łączna:	            	            113,7 m2

## Podłoże i ściany pomieszczeń laboratoryjnych

W pomieszczeniach 40/41, 43 wykonać zabezpieczenie antyolejowe posadzki, ścian i sufitu oraz zabezpieczenie antypoślizgowe posadzki. Odchyłki płaskości posadzki we wszystkich pomieszczeniach PCM Lab nie mogą przekraczać 2mm przy pomiarze na długości 2m.

Pochylenie powierzchni posadzki w siłowni hydraulicznej (pomieszczenie Nr 43) wykonać tak, aby spadek profilu posadzki skierowany był w stronę kanałów instalacyjnych i wynosił 3 mm/m.

Pomieszczenia Nr 38 i 39 należy wykończyć w standardzie przemysłowym podwyższonym tj. ściany (gładź szpachlowa) pomalowane farbą emulsyjną, posadzki – terakota.

Pomieszczenie Nr 42 należy pozostawić nie wykończone.

## Drzwi

Drzwi do pomieszczeń testowych 40/41 wyposażyć w zamki elektryczne sterowane z pokoju kontrolnego 39 przez operatora oraz automatycznie sygnałem elektrycznym generowanym przez odpowiedni układ sterowania procesem przeprowadzania badań.

Drzwi w tych pomieszczeniach powinny zapewniać możliwość otwarcia ich od wewnątrz niezależnie od blokady elektrycznej zamka.

Przy braku sygnału sterującego zamek elektryczny powinien pozostawać w stanie otwartym. W przypadku awarii zamka elektrycznego musi być zapewniona możliwość otwarcia drzwi z zewnątrz przy pomocy specjalnego klucza mechanicznego.

## Osłony przeciwpyłowe

W hali głównej budynku H2 wzdłuż ściany frontowej PCM Lab, w płaszczyźnie słupów konstrukcji nośnej hali zabudować szczelną osłonę przeciwpyłową zabezpieczającą pozostałą część hali głównej budynku przed zapyleniem powstającym w rejonie prac budowlanych laboratorium PCM.

# Instalacje w pomieszczeniach laboratoryjnych

Laboratorium PCM należy wyposażyć w następujące instalacje:

- Instalacja elektryczna zasilająca (podstawowa i awaryjna – UPS)

- Instalacja sieci ethernetowej i telefonicznej

- Instalacja oświetleniowa

- Instalacja kamer monitoringu

- Instalacja klimatyzacji i wentylacji

- Instalacja chłodzenia oleju hydraulicznego cieczą chłodzącą (pomieszczenie Nr 43)

- Instalacja chłodzenia UPS cieczą chłodzącą (pomieszczenie Nr 38)

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja pneumatyczna (powietrza technologicznego i instalacja ciśnieniowania)

## Instalacja elektryczna zasilająca

Układ zasilania instalacji ogólnych pomieszczeń laboratoryjnych

Wszystkie instalacje elektryczne pomocnicze (oświetlenie, gniazda zasilania elektrycznego, wentylacja, klimatyzacja itp.) zasilić z szafy rozdzielczej znajdującej się w hali budynku H2 w pobliżu drzwi pomieszczenia układów elektrycznych - Nr 38.

Prace związane z tym wymaganiem powinny objąć położenie instalacji i podłączenie do szafy rozdzielczej. Uwzgędnić przy tym możliwość późniejszego podłączenia  agregatów hydraulicznych, napędów elektrycznych stanowisk badawczych oraz innego sprzętu instalacji elektrycznej wymienionego w Tabelach 1 – 6.

Bilans mocy PCM Lab

Tabele 1 – 6 zawierają podsumowanie wymagań dotyczących mocy urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz pochłaniających i rozpraszających energię cieplną w poszczególnych pomieszczeniach Laboratorium PCM.

Tabela 1.  Pomieszczenie 38

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc przejmowana przez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chłodnicę | otoczenie |  |
|  |  | [kW] | [kW] | [kW] | [%] |
|  | Pomieszczenie 38 – Pomieszczenie układów elektrycznych | 265.3 | 20 | 6.4 |  |
| 1 | Falownik MTB | 250.0 | 20 | 6.0 | 2.5 |
| 2 | Falownik OTB TB | 5.0 |  | 0.1 | 2.5 |
| 3 | System DAQ | 5.0 |  |  |  |
| 4 | UPS | 5.0 |  | 0.3 | 5 |
| 5 | Oświetlenie | 0.3 |  | 0.0 | 5 |

Tabela 2.  Pomieszczenie 39

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc przejmowana przez otoczenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | [kW] | [%] |
|  | Pomieszczenie 39 – Pokój kontrolny | 1.5 | 0.5 |  |
| 1 | Komputer i drukarka | 1.0 | 0.3 | 5 |
| 2 | Ciepło oddawane przez personel |  | 0.2 |  |
| 3 | Oświetlenie | 0.5 | 0.0 | 5 |

Tabela 3.  Pomieszczenie 40/41

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc przejmowana przez otoczenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | [kW] | [%] |
|  | Pomieszczenie 40/41 – Pomieszczenie testowe MTB/OTB TB | 6.1 | 28.8 |  |
| 1 | ED1 – Napęd elektryczny MTB | max 50.0 | 2.5 | 5 |
| 2 | Ciepło oddawane przez MTB |  | 5.0 |  |
| 3 | Opór aerodynamiczny MTB |  | 15.0 |  |
| 4 | Pompa odsysająca MTB | 5.0 | 0.5 | 10 |
| 5 | ED3 – Napęd elektryczny OTB TB | max 5.0 | 0.3 | 5 |
| 6 | Ciepło oddawane przez OTB TB |  | 0.4 |  |
| 7 | Pompa odsysająca OTB TB | 0.5 | 0.05 | 10 |
| 8 | Oświetlenie | 0.6 | 0.03 | 5 |
| 9 | Przewody hydrauliczne |  | 5.0 |  |

Tabela 4.  Pomieszczenie 42

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc przejmowana przez otoczenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [kW] | [kW] | [%] |
|  | Pomieszczenie 42 – Pomieszczenie testowe - rezerwa | 0.3 | 0.0 |  |
| 1 | Oświetlenie | 0.3 | 0.0 | 5 |

Tabela 5.  Pomieszczenie 43

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc przejmowana przez |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | układ chłodzenia | otoczenie |  |
|  |  | [kW] | [kW] | [kW] | [%] |
|  | Pomieszczenie 43 – Siłownia hydrauliczna | 138.5 | 110.0 | 11.9 |  |
| 1 | HPS1 – Pompa zasilacza hydraulicznego stanowisk badawczych: MTB, OTB TB | 90.0 | 40.0 | 4.5 | 5 |
| 2 | OH1 – Nagrzewnica oleju zasilacza hydraulicznego HPS1 | 7.5 |  | 0.4 | 5 |
| 3 | HPS2 – Pompa zasilacza hydraulicznego układu smarowania łożysk MTB | 18.5 | 20.0 | 0.9 | 5 |
| 4 | OH2 – Nagrzewnica oleju zasilacza hydraulicznego HPS2 | 22.0 |  | 1.1 | 5 |
| 5 | Oświetlenie | 0.5 |  | 0.0 | 5 |
| 6 | OC1 – Chłodnica oleju układu smarowania łożysk MTB |  | 50.0 | 0.0 |  |
| 7 | Przewody hydrauliczne |  |  | 5.0 |  |

Tabela 6.  Zestawienie zbiorcze mocy w PCM Lab

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc przejmowana przez |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chłodnicę | otoczenie |
|  |  | [kW] | [kW] | [kW] |
|  | Laboratorium PCM – OREAT II | 411.7 | 130.0 | 47.6 |
| 1 | Pomieszczenie 38 – Pomieszczenie układów elektrycznych | 265.3 | 20.0 | 6.4 |
| 2 | Pomieszczenie 39 – Pokój kontrolny | 1.5 |  | 0.5 |
| 3 | Pomieszczenie 40/41 – Pomieszczenie testowe MTB/OTB TB | 6.1 |  | 28.8 |
| 4 | Pomieszczenie 42 – Pomieszczenie testowe rezerwowe | 0.3 |  | 0.0 |
| 5 | Pomieszczenie 43 – Siłownia hydrauliczna | 138.5 | 110.0 | 11.9 |

Gniazda elektryczne

W poszczególnych pomieszczeniach PCM Lab należy zainstalować następujące gniazda zasilania elektrycznego:

Pomieszczenie układów elektrycznych  – Nr 38

Zainstalować dwa zestawy gniazd w dwóch miejscach, wg Rys. 3.:

- 2 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz

- 2 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz  zasilane z UPS

- 1 gniazdo trójfazowe 3x230/400 VAC - 32A - 50Hz  5-bolcowe

- 1 gniazdo trójfazowe 3x230/400 VAC - 32A - 50Hz  5-bolcowe zasilane z UPS

Pokój kontrolny – Nr 39

Zainstalować jeden zestaw gniazd w listwie naściennej, wg Rys. 3.:

- 8 gniazd jednofazowych 1x230 VAC – 16A - 50Hz

- 8 gniazd jednofazowych 1x230 VAC – 16A - 50Hz  zasilanych z UPS

Pomieszczenie testowe – Nr 40/41

Zainstalować dwa zestawy gniazd w dwóch miejscach (na przeciwległych ścianach), wg Rys. 3.:

- 4 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz

- 2 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz  zasilane z UPS

- 2 gniazda trójfazowe 3x230/400 VAC - 32A - 50Hz  5-bolcowe

- 2 gniazda trójfazowe 3x230/400 VAC - 32A - 50Hz  5-bolcowe zasilane z UPS

Pomieszczenie testowe – Nr 42

Zainstalować jeden zestaw gniazd, wg Rys. 3.:

- 2 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz

Siłownia hydrauliczna – Nr 43

Zainstalować dwa zestawy gniazd w dwóch miejscach (na przeciwległych ścianach), wg Rys. 3.:

- 2 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz

- 2 gniazda jednofazowe 1x230 VAC – 16A - 50Hz  zasilane z UPS

- 2  gniazda trójfazowe 3x230/400 VAC - 32A - 50Hz  5-bolcowe

- 1 gniazdo trójfazowe 3x230/400 VAC - 32A - 50Hz  5-bolcowe zasilane z UPS

Rys. 3.  Rozmieszczenie gniazd elektrycznych

Do gniazd elektrycznych doprowadzić przewody elektryczne poprowadzone w listwach naściennych umieszczonych na wysokości 90 cm. Przewody elektryczne przeprowadzić na zewnątrz pomieszczeń laboratoryjnych przez wykonane przepusty elektryczne, a następnie doprowadzić je wzdłuż ściany zewnętrznej PCM Lab do pomieszczenia układów elektrycznych 38, w którym zainstalowana będzie główna rozdzielnia elektryczna lub do rozdzielni znajdującej się w hali budynku H2.

Do wszystkich pomieszczeń  laboratoryjnych doprowadzić uziemienie w celu podłączenia do niego stanowisk badawczych oraz urządzeń pomocniczych.

Laboratorium PCM wyposażone będzie w system awaryjnego zasilania UPS. Linie wyjściowe UPS doprowadzić do każdego z pomieszczeń laboratoryjnych do gniazd pokazanych na Rys. 3.

## Instalacja oświetleniowa

Oświetlenie podstawowe

W pomieszczeniach testowych 40/41 zamontować oprawy oświetleniowe zapewniające natężenie oświetlenia na poziomie 1000 lx.  W pozostałych pomieszczeniach zapewnić natężenie oświetlenia na poziomie 700 lx.

W pomieszczeniach 40/41 i 43 występuje atmosfera o dużej zawartości oleju. Dlatego w pomieszczeniach tych zamontować oprawy świetlne odporne na olej.

Oświetlenie awaryjne

Z powodu braku okien zewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych zainstalować oświetlenie awaryjne, włączane automatycznie w razie zaniku napięcia w podstawowym układzie zasilania.

Sygnalizacja ostrzegawcza

Na zewnątrz pomieszczeń testowych 40/41 oraz na zewnętrznej ścianie budynku H2, w pobliżu głównego wejścia zaznaczonego na Rys. 1 i 2, zainstalować 2 lampy oświetlenia ostrzegawczego uruchamiane z pokoju kontrolnego  39.

Rozmieszczenie lamp oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji ostrzegawczej przedstawia Rys. 4.

Rys. 4.   Rozmieszczenie oświetlenia specjalnego w pomieszczeniach laboratoryjnych

## Instalacja sieci ethernetowej i telefonicznej

W pomieszczeniach laboratoryjnych zamontować gniazda sieci komputerowej oraz telefonicznej wraz z okablowaniem kat. 6 doprowadzonym do serwerowni na I piętrze bud. H2 , rozszyte na patch panel’u.

Pomieszczenie układów elektrycznych  – Nr 38

- 2 gniazda ethernetowe RJ45

Pokój kontrolny – Nr 39

- 8 gniazd ethernetowych RJ45

- 2 gniazda telefoniczne RJ45

Pomieszczenie testowe – Nr 40/41

- 4 gniazda ethernetowe RJ45

Pomieszczenie testowe – Nr 42

- brak gniazd ethernetowych

Siłownia hydrauliczna – Nr 43

- 2 gniazda ethernetowe RJ45

Rozmieszczenie gniazd ethernetowych i telefonicznych przedstawia

Rys.  5.

Rys.  5.   Rozmieszczenie gniazd teleinformatycznych

## Instalacja kamer monitoringu i instalacja przeciwpożarowa

W pomieszczeniach testowych 40/41 zamontować kamery do monitorowania stanu poszczególnych stanowisk badawczych. Kamery umieścić na ścianach przeciwległych w stosunku do ścian frontowych pomieszczeń, w pobliżu sufitu, w płaszczyźnie symetrii fundamentów stanowisk badawczych.

W pozostałych pomieszczeniach PCM Lab kamery umieścić w miejscach pokazanych na rys. 7.

Rys. 6.   Rozmieszczenie kamer systemu monitorowania stanowisk badawczych

We wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych PCM Lab zainstalować czujniki dymu, które powinny być zintegrowane z ogólnym systemem przeciwpożarowym instalowanym w Instytucie Lotnictwa.

## Instalacja wentylacji i klimatyzacji

W pomieszczeniach Laboratorium PCM zainstalować układ wentylacji i klimatyzacji realizujący następujące funkcje:

-	 Zapewnienie ukierunkowanego ruchu powietrza w laboratorium poprzez utrzymywanie w poszczególnych pomieszczeniach wyższego ciśnienia niż bieżące ciśnienie atmosferyczne

- 	Odprowadzanie powietrza do atmosfery z pomieszczeń 40/41 i 43 po uprzednim odfiltrowaniu oparów oleju (filtry mogą być umieszczone w ścianie zewnętrznej budynku)

- 	Odprowadzanie ciepła ze wszystkich pomieszczeń laboratoryjnych, zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli 7. i na Rys. 7 w celu stabilizacji temperatury na poziomie 23±2°C z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.

W pomieszczeniach testowych 40/41 zapewnić, w zależności od potrzeb, możliwość uzyskania podciśnienia lub nadciśnienia. W przypadku niemożności instalacji takiego systemu zaleca się, aby w pomieszczeniach tych wytwarzane były warunki nadciśnienia.

Sterownik układu klimatyzacji umieścić w pokoju kontrolnym 39.

W Tabeli 7. podane są wartości mocy cieplnej do odebrania przez klimatyzację, które oszacowano z  uwzględnieniem bilansu mocy pomieszczeń laboratoryjnych przedstawionego w p. 3.1, dodając odpowiednie marginesy. Ostateczne określenie mocy odprowadzanej z poszczególnych pomieszczeń zostanie dokonane po weryfikacji przez projektanta układu klimatyzacji.

Tabela 7.  Moc odbierana przez układ chłodzenia cieczą i układ klimatyzacji

| Lp. | Obiekt | Moc dostarczana | Moc odprowadzana przez |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | układ chłodzenia | klimatyzację |
|  | Laboratorium PCM – OREAT II | 411.7 | 130.0 | 47.6 |
| 1 | Pomieszczenie 38 – Pomieszczenie układów elektrycznych | 265.3 | 20.0 | 6.4 |
| 2 | Pomieszczenie 39 – Pokój kontrolny | 1.5 |  | 0.5 |
| 3 | Pomieszczenie 40/41 – Pomieszczenie testowe MTB/OTB TB | 6.1 |  | 28.8 |
| 4 | Pomieszczenie 42 – Pomieszczenie testowe rezerwowe | 0.3 |  | 0.0 |
| 5 | Pomieszczenie 43 – Siłownia hydrauliczna | 138.5 | 110.0 | 11.9 |

Rys. 7.   Moc układu klimatyzacji niezbędna do odprowadzania ciepła z poszczególnych pomieszczeń

## Instalacja chłodzenia oleju hydraulicznego i falowników.

Do siłowni hydraulicznej 43 doprowadzić instalację cieczy chłodzącej do chłodzenia oleju hydraulicznego        i do pomieszczenia układów elektrycznych 38  doprowadzić instalację cieczy chłodzącej do chłodzenia falowników. Instalacja ta powinna umożliwić odprowadzanie ciepła z oleju hydraulicznego i z falowników z mocą na poziomie co najmniej 130 kW – Tabela 7.

## Instalacja wodno-kanalizacyjna

Do siłowni hydraulicznej 43  oraz do pomieszczenia testowego 40/41 doprowadzić instalację wodno-kanalizacyjną w celu zainstalowania w obydwu tych pomieszczeniach zlewów do celów sanitarnych. Położenie zlewów pokazane jest na Rys. 8.

Do instalacji kanalizacyjnej podłączyć wyloty kanałów instalacyjnych w pomieszczeniach testowych 40/41  oraz w siłowni hydraulicznej 43. W sytuacji awaryjnej przewidywany jest wyplyw oleju do tych kanałów w ilości do 100 l. Olej ten powinien zostać odprowadzony do separatora znajdującego się w instalaci kanalizacyjnej budynku H2.

Rys. 8.    Lokalizacja zlewów w pomieszczeniach laboratoryjnych

## Instalacja pneumatyczna

Instalacja Nr 1 -  powietrze technologiczne

Do pomieszczeń 40/41 i 43 doprowadzić przewody instalacji pneumatycznej Nr 1 – powietrza technologicznego, korzystając z końcówki istniejącej instalacji doprowadzonej po zewnętrznej ścianie PCM Lab powyżej wejścia do siłowni hydraulicznej 43 – Rys. 9.

Parametry instalacji pneumatycznej Nr 1:

ciśnienie p = 6 bar,

wydatek Q = 100 l/min,

5 klasa czystości (40 μm),

Instalacja Nr 2 – powietrze do ciśnieniowania

Do pomieszczeń testowych 40/41 doprowadzić przewody instalacji pneumatycznej Nr 2 – powietrza do ciśnieniowania, wykonując odprowadzenie z  istniejącej instalacji poprowadzonej po szczytowej ścianie hali budynku H2 – Rys. 9.

Parametry instalacji pneumatycznej Nr 2:

ciśnienie absolutne pabs  =  0.103 MPa,

wydatek Q = 0,30 kg/s,

3 klasa czystości (5 μm).

Szczegółowe parametry tej instalacji zostaną ustalone po ostatecznym określeniu koncepcji układu odprowadzania oleju ze stanowiska badawczego MTB.

Rys. 9.    Położenie przewodów istniejących instalacji pneumatycznych

Materiały

Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne zezwalające na stosowanie w budownictwie.

Zaopatrzenie w media nie ulegnie zmianie.

II.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które winny zostać określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkiem Wykonawcy przed zgłoszeniem do przetargu jest wizja lokalna na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się z ich specyfikacją i zakresem.

Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich prac.

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi.

W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2. odpowiednie środki zabezpieczające;

3. instruktaż pracowników

Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Teren prowadzenia robót, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany; w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.)

W zakresie zagadnień przeciwpożarowych wykonawca jest zobowiązany:

1. zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych,

2. mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru,

3. po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony przyległe,

4. używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe

(gaśnic, dróg ewakuacyjnych)

III. Część informacyjna.

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.

2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny z przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją , a w szczególności :

a)	Ustawa z 4.07.1994r z późn. zmianami - Prawo budowlane.

b)	Ustawa z 29.01.2004r - Prawo zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.

c)	Ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 04.92.881).

d)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3.04.2001 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. nr 38/2001 poz. 465) z poźn. zmianami.

e)	Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121 poz. 1138).

f)	Normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania.