# Instytut Lotnictwa w Warszawie

# Przyłącza zasilające system automatycznego nawadniania zieleni - założenia projektowe

- źródło zasilania wodą

Źródło zasilania systemu nawadniania stanowi istniejąca sieć wodociągowa;  w ramach realizacji projektu wykonane zostaną przyłacza zasilające, w tym 
11 przyłączy wyprowadzonych z budynków (oznaczone jako B1…B11) oraz 
3 przyłącza ze studni na terenie  (oznaczone jako S1, S2, S3).

Przyłącza zaprojektowane zostały przy uwzględnieniu następujących założeń:

1.1. 	zaprojektowano przewody z następujących materiałów:

- PP, PN10, SDR11;

- stal ocynkowana (łączniki z żeliwa ciągliwego białego);

- żeliwo sferoidalne;

1.2.	min. zapotrzebowanie na potrzeby instalacji do nawadniania 4 m3/h;

1.3.	max. zapotrzebowanie na potrzeby instalacji do nawadniania 6 m3/h;

1.4.	instalacje do nawadniania będą opomiarowane za pomocą wodomierzy;

1.5.	wodomierze będą instalowane na podstawie założeń przyjętych przez MPWiK 
i opisanych w „Wytycznych eksploatacyjnych do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz wg „Instalacje wodociągowe” autorstwa 
J. Chudzicki, S. Sosnowski z 2005r.;

1.6.	dla max. zapotrzebowania – 6 m3/h – dobrano średnicę DN 40 (Dz50, Dw40,8)

→ v = 1,27 m/s;

1.7.	dla min. zapotrzebowania – 4 m3/h – dobrano średnicę DN 32 (Dz40, Dw32,6)

→ v = 1,33 m/s;

1.8.	dobrano następujące wodomierze:

- DN 25: Q3 = 10 m3/h > qo = 6 m3/h;

- DN 25: Q3 = 6,3 m3/h > qo = 4 m3/h;

1.9.	Wszystkie elementy systemu z tworzyw sztucznych: rury, kształtki, adaptery, itp. muszą pochodzić od jednego producenta.

1.10.	Wszystkie elementy ze stali zwykłej ocynkowanej i żeliwa ciągliwego białego muszą mieć zgodne gwinty (wewn. i zewn.).

1.11.	Wszystkie wyjścia podłączeń z budynków muszą być doprowadzone do wskazanej studzienki systemu nawadniania wg rysunków sekcji systemu automatycznego nawadniania, z uwzględnieniem zaakceptowanych przez Inwestora zmian realizacyjnych.