Warszawa, dnia 22 kwietnia 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu modernizacji I sekcji Rozdzielni Głównej Średniego Napięcia w budynku R oraz zasilania budynku X1 na terenie Instytutu Lotnictwa* (sygnatura sprawy: 28/DE/Z/16)

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zwanej dalej ustawa Pzp udziela odpowiedzi.

1. Pytanie Wykonawcy:

*„W punkcie 3.1 PFU jest wymóg aby zutylizować istniejący transformator 3500kVA. Niestety nie jest napisane, czy transformator ten zawiera zabronione obecnie w użyciu materiały PCB. Jeśli tak, utylizacja tego transformatora stanowi duży koszt (kilkadziesiąt tysięcy złotych). Jeśli nie, na utylizacji można nawet zarobić. Nie ma możliwości określenia zawartości PCB inaczej jak przeprowadzając badania oleju transformatorowego.* ***Proponujemy aby utylizacja transformatora była po stronie Zamawiającego.”***

Odpowiedź Zamawiającego - ad. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody aby demontaż i wywóz starego transformatora 3500kVA był po stronie Zamawiającego. Wykonawca musi wziąć pod uwagę koszt utylizacji oleju obejmujący utylizację PCB.

**Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w taki sposób, że:**

1. **zmianie ulega termin (dzień, godzina) składania ofert oraz termin (dzień, godzina) otwarcia ofert.**

**Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert z określonego na dzień 25.04.2016 r., godz. 12:00, na nowy, wyznaczony na dzień 02.05.2016r, godz. 10:00.**

1. **zmianie ulega również termin otwarcia ofert z 25.04.2016 r., godz. 12:15, na 02.05.2016 r., godz. 10:15.**

**Miejsca składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy: początek biegu terminu związania ofert oraz termin dotyczący wpłacania wadium.**

***Zamawiający zwraca uwagę na uwzględnienie powyższej zmiany terminu składania ofert przy ustaleniu terminu ważności wadium składanych w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).***

Zmieniony dokument SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.